CAVI E COLLEGAMENTI

SISTEMI DI RIVELAZIONE AUTOMATICA D’INCENDIO

1 - Cavi

I cavi  per i dispositivi di rivelazione incendio (pulsanti manuali, rivelatori, ecc.) dovranno essere collegati alle zone/linee di rivelazione. In ogni caso si dovrà fare riferimento alle indicazioni riportate sui manuali a corredo delle apparecchiature.

Per i riferimenti normativi ci si dovrà attenere alle CEI 64-8 e CEI 17-13.

 2 - Tipologia

Il cavo sarà a due conduttori dovrà essere schermato se è prevista la connessione ad apparati sensibili ai disturbi elettromagnetici. Il cavo dovrà essere conforme alle CEI 20-22 II o alle CEI 20-36 nei casi richiesti dalla Normativa UNI 9795 al paragrafo 5.5.3.6.

La lunghezza massima della linea di rivelazione potrà raggiungere 1Km con cavo schermato 2x0,8mm2 ed una resistenza massima di 37 Ohm per linea.

3 – Istruzioni per l’installazione

Dovrà essere prevista una linea di cavo dedicata. I cavi dovranno essere installati a distanza appropriata da linee di media tensione che potrebbero causare disturbi (es.: linee del sistema di condizionamento, motori e saldatrici elettriche, forni elettrici, ascensori e montacarichi, linee per la radiocomunicazione, ecc.) e dovranno avere giunzioni e derivazioni eseguite in apposite scatole.

Gli stessi dovranno essere facilmente identificati e dovranno differenziarsi le colorazioni tra quelli dedicati alla trasmissione del segnale e quelli necessari alle alimentazioni ausiliarie.

Per ogni ulteriore indicazione l’installatore dovrà fare riferimento alla Normativa UNI 9795 vigente, ponendo particolare attenzione al paragrafo 7 della stessa.

