CENTRALE DI RIVELAZIONE CONVENZIONALE 
2 ZONE CON COMANDO DI SPEGNIMENTO
Generalità





La centrale di rivelazione incendio dovrà essere di tipo convenzionale a microprocessore, ad elevate prestazioni ma di semplice uso ed installazione (2 zone di rivelazione ed una zona di spegnimento). Ogni zona di rivelazione gestirà fino a 30 rivelatori nel rispetto della Normativa UNI 9795 e la zona di spegnimento gestirà l’uscita di elettrovalvola, i comandi manuali di scarica ed  inibizione.
Le linee dovranno essere controllate in modo costante dal taglio, cortocircuito e rimozione dei rivelatori tramite un dispositivo di fine linea.
Possibilità di programmare la scarica in modo automatico/manuale o solo manuale e di eseguire il test della singola zona di rivelazione; manutenzione eseguibile da una sola persona mediante il reset automatico della linea durante la fase di test.

Il pannello di comando dovrà essere accessibile senza sportelli e/o chiavi per garantire un rapido accesso e le funzioni di centrale abilitate mediante un tasto di livello allo scopo di impedire interventi da parte di personale non autorizzato. 

La centrale deve essere costruita rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE) e conforme alla Normativa EN 54 parte 2 e parte 4.

Caratteristiche tecniche














· Unità di gestione a microprocessore

· Buzzer interno su circuito stampato

· LED di segnalazione generale e di zona per allarmi e guasti
· 2 zone di rivelazione sorvegliate

· Ingresso per comando manuale di scarica temporizzato
· Ingresso per inibizione comando manuale di scarica

· Uscita controllata per sirene
· Uscita controllata per elettrovalvola
· Uscite open collector d’allarme e guasto per ciascuna zona
· Uscite open collector di evacuazione e scarica

· Uscite separate libere da potenziale per allarme e guasto

· Alimentatore switching incorporato da 2A

· Corrente a disposizione per utenze 1A
· Abilitazione comandi tramite un tasto di livello.

· 3 livelli d’accesso alle funzioni

· Tempo di evacuazione programmabile
· Modalità di scarica programmabile in automatica/manuale o solo manuale 
· Esclusione zona/e

· 2 livelli di test per manutenzione

· Spazio interno per alloggiamento di batterie sufficienti per 72 ore di autonomia

Dati tecnici


Numero di zone 



2


Numero max. rivelatori per zona

30
Zona di spegnimento



1

Tensione di funzionamento linea

20 Vcc


Dispositivo di fine linea


resistenza da 3,9 Kohm


Max. corrente sirena/elettrovalvola/utenza
1 A totale 


Resistenza fine linea per uscita sirena
3,9 Kohm


Tensione uscita sirene a riposo

- 5 Vcc

Tensione uscita elettrovalvola a riposo
- 5 Vcc


Uscita relè di allarme



contatto di scambio 5A 30 Vcc

Uscita relè di guasto generale

contatto di scambio 5A 30 Vcc


Uscite allarme e guasto di zona

2 open collector per zona

Uscite evacuazione e scarica di zona

2 open collector



Tensione di alimentazione


230 Vca (-15% / +10%) - 50-60 Hz 


Tensione nominale del sistema

24 Vcc

Alimentatore switching


2 A 24Vcc

Corrente carica batterie


max. 500 mA

Colore





grigio RAL 9002

Peso





3,5 kg senza batterie

Dimensioni




350 x 340 x 90mm

Grado di protezione



IP30

Omologazione




EN54 parte 2 e 4







Modelli disponibili
XF-CE2

Centrale convenzionale 2 zone con comando di spegnimento

1

