CENTRALE DI RIVELAZIONE CONVENZIONALI 
2, 4, 6 ZONE
Generalità
La centrale di rivelazione incendio dovrà essere di tipo convenzionale (2, 4 o 6 zone) a microprocessore, ad elevate prestazioni ma di semplice uso ed installazione. O



gni zona gestirà fino a 30 rivelatori automatici o pulsanti manuali di allarme, nel rispetto della Normativa UNI 9795.
Le linee dovranno essere controllate in modo costante dal taglio, cortocircuito e rimozione dei rivelatori tramite un dispositivo di fine linea. Inoltre la centrale a 6 zone dovrà disporre di una linea supervisionata non memorizzata per consentire il riporto di allarme e guasti da un’altra centrale o attivazioni da comandi esterni.
Possibilità di programmare ciascuna zona in singola o doppia soglia, di attivare le sirene in modo manuale da pannello e di eseguire il test della singola zona di rivelazione; manutenzione eseguibile da una sola persona mediante il reset automatico della linea durante la fase di test.
Il p
annello di comando dovrà essere accessibile senza sportelli e/o chiavi per garantire un rapido accesso e le funzioni di centrale abilitate per mezzo di password allo scopo di impedire interventi da parte di personale non autorizzato.


Il contenitore deve essere realizzato in lamiera ed essere uguale per tutti i modelli di centrale.

La centrale deve essere costruita rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE) e conforme alla Normativa EN 54 parte 2 e parte 4.


Caratteristiche tecniche
· Unità di gestione a microprocessore
· Buzzer interno su circuito stampato

· LED di segnalazione generale e di zona per allarmi e guasti
· 2, 4 o 6 zone di rivelazione sorvegliate
· Linea sorvegliata non memorizzata (solo modello a 6 zone)

· Uscita controllata per sirene

· Uscite open collector di allarme e guasto per ciascuna zona

· Uscite separate libere da potenziale per allarme, preallarme e guasto

· Alimentatore switching incorporato da 2A

· Corrente a disposizione per utenze 1A


· 
· Abilitazione comandi tramite password

· 3 livelli d’accesso alle funzioni
· Tempo di preallarme programmabile

· 
· 
· 
· 
· Esclusione zona/e

· 2 livelli di test per manutenzione
· Attivazione uscita di sirena tramite tastiera anche in assenza di allarmi

· 
· 
· 
· Spazio interno per alloggiamento di batterie sufficienti per 72 ore di autonomia
Dati tecnici
Numero di zone 



2, 4 o 6

Numero max. rivelatori per zona

30

Tensione di funzionamento linea

20 Vcc

Dispositivo di fine linea


resistenza da 3,9 Kohm

Max. corrente per sirena ed utenze est.
1 A totale 

Resistenza fine linea per uscita sirena
3,9 Kohm

Tensione uscita sirene a riposo

- 5 Vcc


Uscita relè di allarme



contatto di scambio 5A 30 Vcc
Uscita relè di preallarme


contatto di scambio 5A 30 Vcc

Uscita relè di guasto generale

contatto di scambio 5A 30 Vcc

Uscite allarme e guasto di zona

2 open collector per zona

Tensione di alimentazione


230 Vca (-15% / +10%) - 50-60 Hz 
Tensione nominale del sistema

24 Vcc

Alimentatore switching


2 A 24Vcc

Corrente carica batterie


max. 500 mA

Colore





grigio RAL 9002

Peso





3,5 kg senza batterie

Dimensioni




350 x 340 x 90mm
Grado di protezione



IP30

Omologazione




EN54 parte 2 e 4
Modelli disponibili
XF-CN2

Centrale convenzionale 2 zone

XF-CN4

Centrale convenzionale 4 zone

XF-CN6

Centrale convenzionale 6 zone
2

