TASTIERA REMOTA PER CENTRALI INCENDIO

Generalità



La tastiera remota deve permettere la visualizzazione ed il controllo della centrale ad una distanza massima di 500 metri.

Il terminale dovrà disporre di display retroilluminato a 2 righe da 16 caratteri e tastiera multifunzionale a 15 tasti.

La comunicazione tra la centrale ed il terminale dovrà avvenire per mezzo di un’interfaccia seriale RS485 ed in caso di mancanza della comunicazione il terminale dovrà segnalare il guasto.
Caratteristiche tecniche


· Pannello di comando con tastiera

· Display retroilluminato a 2 righe da 16 caratteri
· Buzzer locale segnalazioni di allarme e guasto

· 
· 15 tasti per inserimento password, funzione giorno notte, disabilitazione, ripristino, ecc…
· Visualizzazione ora/data

· 
· 
· Alimentazione a 12 Vcc dalla centrale
Dati tecnici


Alimentazione




9..15Vcc


Assorbimento di corrente:

- a riposo



40 mA

- in allarme



50 mA




Temperatura di esercizio


0°C < T < 45 °C

Dimensione




103 x 218 x 27 mm

Grado di protezione



IP30 

Modelli disponibili
BE 1000
Tastiera remota per centrali incendio UEZ 2000 LSN
1

