TERMINALE REMOTO PER CENTRALI INCENDIO

Generalità

Il terminale remoto deve permettere la visualizzazione ed il controllo completo della centrale ad una distanza massima di 1000 metri attraverso alimentazione remota.

Il terminale dovrà disporre di display retroilluminato a 2 righe da 40 caratteri, tastiera multifunzionale a 35 tasti e 2 interruttori a chiave programmabili per funzioni e comandi.
La comunicazione tra la centrale ed il terminale dovrà avvenire per mezzo di un’interfaccia seriale 20mA ed in caso di mancanza totale della comunicazione e/o dell’alimentazione, il terminale dovrà segnalare il guasto per mezzo di un buzzer.

Caratteristiche tecniche

· Pannello di comando con tastiera a membrana

· Display retroilluminato a 2 righe da 40 caratteri
· Buzzer locale segnalazioni di allarme e guasto

· 35 tasti a membrana per comandi, tacitazione, ripristino, ecc...

· Visualizzazione ora/data

· Possibilità di 2 interruttori a chiave programmabili per funzioni di centrale (giorno/notte, livello, ecc..) a due posizioni
· A
· limentazione a 12 Vcc dalla centrale, da alimentatori remoti oppure 230Vca da rete

Dati tecnici

Con alimentazione da rete


230Vca (-14% / +10%) 50Hz
Con alimentazione da centrale

10,2..14,8Vcc

Assorbimento di corrente:

- a riposo



65 mA

- in allarme



120 mA

Temperatura di esercizio


- 5 °C < T < 45 °C

Dimensione




270 x 270 x 75 mm
Grado di protezione



IP30 
Omologazione




EN54
Modelli disponibili:
BE 500
Terminale remoto per centrali incendio BZ 500 LSN
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