CENTRALE  DI RIVELAZIONE INCENDIO

Generalità

La centrale di rivelazione incendio dovrà essere di tipo intelligente a microprocessore con linee di rivelazione in grado di supportare fino a 127 elementi ciascuna; espandibile sino a 2 linee chiuse o 4 aperte per un totale di 254 elementi.

Tutti gli elementi dovranno essere ad autoindirizzamento e comunicare tra loro tramite linea LSN (Local Security Network), inoltre su tale linea potranno essere installati pannelli remoti a 96 led.
La centrale dovrà disporre di display retroilluminato a 2 righe da 40 caratteri, tastiera multifunzione a 35 tasti e 2 interruttori a chiave programmabili per funzioni e comandi.
La rete LSN consentirà la gestione intelligente delle linee ed una completa supervisione dell’impianto, in particolare l’impostazione della sensibilità dei rivelatori, la verifica dello stato degli elementi di linea e gli interventi di manutenzione che potranno anche essere effettuati da una sola persona. Tutte queste operazioni potranno essere eseguite in modo estremamente flessibile anche sul campo.

La centrale dovrà essere in grado di permettere la connessione ad un sistema di supervisione con mappe grafiche.

Caratteristiche tecniche
· Pannello di comando con tastiera a membrana.
· Display retroilluminato a 2 righe da 40 caratteri.
· Possibilità di collegare fino a 2 linee chiuse oppure 4 linee aperte LSN.

· Possibilità di collegare fino a 254 elementi LSN suddivisibili in massimo 64 zone.
· Lunghezza massima della linea 1 Km con cavo schermato 2x0,8mm2.
· Una porta seriale di base espandibile a 3 per la connessione di dispositivi opzionali come: stampante, terminali remoti, sistema di supervisione, ecc...

· 


· 
· 
· Possibilità di schede LSN a 32 led liberamente programmabili per installazione in centrale o su linea. 

· Possibilità di collegare terminali remoti a cristalli liquidi per la visualizzazione di messaggi e la gestione remota della centrale.
· Possibilità di 2 interruttori a chiave programmabili per funzioni di centrale (giorno/notte, livello, ecc..) a due posizioni.
· Archivio storico con capacità di 255 eventi in memoria non volatile.
· Programmazione messaggi personalizzata per punto e zona (19 caratteri).

· Funzione giorno/notte programmabile per singola zona e selezionabile tramite tastiera o chiave.

· Funzione di verifica dell’allarme programmabile per ogni rivelatore con tempi di 30, 60, 90 secondi, con la possibilità di salvataggio del preallarme.
· Funzione AND programmabile per due rivelatori della stessa zona e/o zone differenti con la possibilità di reset automatico del preallarme.
· Funzione di ricognizione con tempi differenti per l’accettazione e la verifica degli allarmi. 

· Funzione di manutenzione (WalkTest) di rivelatori e zone.

· 3 livelli d’accesso programmabili
· 
· .

· Possibilità di disabilitazione di una delle tecniche di rivelazione per rivelatori combinati . 

· 2 livelli di s
· 
· egnalazione per richiesta di manutenzione rivelatori.
· 
· Teleassistenza.
· Programmazione  mediante apposito software per mezzo di PC.

· 
· 

Dati tecnici
Numero max. linee LSN


2 classe A o 4 classe B
Numero max. zone 



64
Numero max. elementi LSN


254
Tensione di alimentazione


230 Vca (- 15% / +10%) 50 Hz

Tensione di esercizio



11Vcc...15 Vcc

Uscite utenze esterne



3 da 12Vcc 500mA

Uscite open collector



10 di cui 4 programmabili  

Uscite seriali




1 x RS232 standard







2 x RS232 opzionale

Alimentatore




12 Vcc  5,4A  
Corrente di ricarica



per 2 batterie 12 Vcc 40 Ah






Temperatura di stoccaggio


-20°C … +60°C

Temperatura di esercizio


-5°C… +45°C

Dimensioni armadio



402 x 501 x 220

Grado di protezione 



IP 40
Omologazione




EN54 parte 2 e 4
Modelli disponibili
BZ 500 LSN

Centrale analogica LSN indirizzata ad autoindirizzamento.
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