CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO
Generalità

La centrale di rivelazione incendio dovrà essere di tipo intelligente a microprocessore con linee di rivelazione in grado di supportare fino a 127 elementi ciascuna; espandibile sino a 8 linee chiuse o 16 aperte per un totale di 508 elementi.

Tutti gli elementi dovranno essere ad autoindirizzamento e comunicare tra loro tramite linea LSN (Local Security Network), inoltre su tale linea potranno essere installati pannelli remoti a 96 led.

La centrale dovrà disporre di display grafico retroilluminato, tastiera multifunzione a 31 tasti e 2 interruttori a chiave programmabili per funzioni e comandi.

La rete LSN consentirà la gestione intelligente delle linee ed una completa supervisione dell’impianto, in particolare l’impostazione della sensibilità dei rivelatori, la verifica dello stato degli elementi di linea e gli interventi di manutenzione che potranno anche essere effettuati da una sola persona. Tutte queste operazioni potranno essere eseguite in modo estremamente flessibile anche sul campo.
La centrale potrà essere collegata in rete con altre sino a formare un anello od una linea aperta di 6 centrali. Con questa tecnica di collegamento le centrali avranno pari livello gerarchico e da ognuna sarà possibile operare, visualizzare e controllare lo stato delle altre.

La rete di più centrali denominata SRT (System Ring Technology) permette la realizzazione di un sistema con 48 linee chiuse o 96 aperte per un totale di 2032 elementi.

La centrale o la rete di più centrali potrà essere interfacciata ad un sistema di supervisione con mappe grafiche.








Caratteristiche tecniche
· Pannello di comando con tastiera a membrana.

· Display grafico retroilluminato.

· Possibilità di collegare fino a 8 linee chiuse oppure 16 linee aperte LSN.

· Possibilità di collegare fino a 508 elementi LSN incendio e furto (nel rispetto delle normative) suddivisibili in massimo 127 zone.

· Lunghezza massima della linea 1 Km con cavo schermato 2x0,8mm2.

· 3 porte seriali di base espandibili a 5 per la connessione di dispositivi opzionali come: stampante (per installazione in centrale o esterna), tastiere remote, sistema di supervisione, rete di centrali, ecc...

· Possibilità di schede LSN a 32 led liberamente programmabili per installazione in centrale o su linea.

· Possibilità di scheda 2 uscite controllate per sirene.
· Possibilità di collegare tastiere remote a cristalli liquidi per la visualizzazione di messaggi e l’invio di comandi alla centrale.

· Possibilità di 2 interruttori a chiave programmabili per funzioni di centrale (giorno/notte, livello, ecc..) a due posizioni.

· Archivio storico con capacità di 1000 eventi in memoria non volatile.

· Programmazione messaggi personalizzata per punto e zona (24 caratteri).

· Funzione giorno/notte programmabile per singola zona e selezionabile tramite tastiera o chiave.

· Funzione di verifica dell’allarme programmabile per ogni rivelatore con tempi di 30, 60, 90 secondi, con la possibilità di salvataggio del preallarme.

· Funzione AND programmabile per due rivelatori della stessa zona e/o zone differenti con la possibilità di reset automatico del preallarme.

· Funzione di ricognizione con tempi differenti per l’accettazione e la verifica degli allarmi. 

· Funzione di manutenzione (WalkTest) di rivelatori e zone.

· 3 livelli d’accesso programmabili.

· Possibilità di disabilitazione di una delle tecniche di rivelazione per rivelatori combinati . 

· 2 livelli di segnalazione per richiesta di manutenzione rivelatori.

· Teleassistenza.

· Programmazione  mediante apposito software per mezzo di PC.

Dati tecnici

Numero max. linee LSN


8 classe A o 16 classe B
Numero max. linee LSN in rete SRT

48 classe A o 96 classe B 
Numero max. zone 



127, 508 in rete SRT

Numero max. elementi LSN


508, 2032 in rete SRT

Tensione di alimentazione


230 Vca (- 15% / +10%) 50 Hz

Tensione di esercizio



11Vcc...15 Vcc

Uscite utenze esterne



1 a 12Vcc 500 mA







1 a 28Vcc 500 mA







2 selezionabili 28/35Vcc da 2 A totali
Uscite open collector



24 di cui 19 programmabili
Uscite seriali




3 x RS232 standard







2 x RS232 opzionale

Alimentatore




12 Vcc  5,4A  

Corrente di ricarica



per 2 batterie 12 Vcc 40 Ah

Temperatura di stoccaggio


-20°C … +60°C

Temperatura di esercizio


-5°C… +45°C

Dimensioni armadio



763 x 523 x 300,5
Grado di protezione 



IP 40

Omologazione




EN54 parte 2 e 4









































Modelli disponibili
UEZ 2000 LSN
Centrale analogica LSN indirizzata ad autoindirizzamento.
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