MODULO D’USCITA/ INGRESSO AUTOINDIRIZZATO
Applicazioni

Il modulo d’uscita ed ingresso ad autoindirizzamento viene utilizzato per l’attivazione ed il controllo di dispositivi quali: sirene, lampeggianti, magneti di ritenuta porte, barriere lineari, ecc…
Tale modulo può essere applicato su linee LSN realizzate ad anello o a stella.

Caratteristiche tecniche

Il modulo per mezzo di un’uscita controllata, un’uscita relè ed un ingresso permette le più svariate applicazioni di comando e controllo di apparecchiature come sirene, lampeggianti, campane, barriere lineari, contatti magnetici, ecc…

L’apparecchiatura deve essere in grado di gestire anche il ripristino barriere lineari o dispositivi similari.


Il modulo deve essere dotato di un microchip denominato LSN che permette l’autoindirizzamento ed il controllo costante della comunicazione con la centrale su linea LSN; il colloquio tra la centrale ed il modulo deve avvenire per mezzo di un collegamento bifilare (cavo schermato 2x0,8mm2); necessita di alimentazione ausiliaria. Il circuito elettronico del modulo deve comprende 2 isolatori di linea LSN ed un isolatore galvanico per isolamento dell’alimentazione ausiliaria per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.
Il modulo dovrà disporre di buzzer interno per segnalazione remota dei cambiamenti di stato.

Il modulo deve essere costruito rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE).

Per evitare manomissioni o interventi da parte di personale non autorizzato il modulo dovrà essere completo di contenitore per l’installazione.

Dati tecnici

Tensione di esercizio:

- modulo LSN



10-33Vcc

- altre funzioni


20-30Vcc

Corrente assorbita:
- modulo LSN



4,5 mA

- altre funzioni


20 mA
Isolatore galvanico per alimentazione ausiliaria
Tipi di uscite (programmabili):

- controllata 



amplificazione di corrente







inversione di polarità con conferma attivazione

- relè:




non controllata






non controllata con conferma attivazione







reset per barriere lineari od altri tipi di rivelatori
Ingresso




controllato per elementi convenzionali
Temperatura d’impiego


0 °C < T < 50 °C
Dimensioni con base 



100 x 135 x 35,7 mm

Tipo di protezione



IP30




Modelli disponibili
NSB 100 LSN


Modulo LSN autoindirizzato 2 uscite ed 1 ingresso.
MODULO PER DIRAMAZIONI AUTOINDIRIZZATO
Applicazioni
Il modulo per diramazioni ad autoindirizzamento viene utilizzato per la creazione di collegamenti di tipo stella su una linea ad anello.
Caratteristiche tecniche


Il modulo consente il collegamento di un ramo con massimo 32 elementi su una linea ad anello, nel rispetto della Normativa UNI 9795 e 

deve essere dotato di un microchip denominato LSN che permette l’autoindirizzamento ed il controllo costante della comunicazione con la centrale su linea LSN; il colloquio tra la centrale ed il modulo deve avvenire per mezzo di un collegamento bifilare (cavo schermato 2x0,8mm2); non necessita di alimentazione ausiliaria. Inoltre il circuito elettronico del modulo comprende isolatori di linea LSN per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.
Il modulo dovrà disporre di buzzer interno per segnalazione remota dei cambiamenti di stato.

Il modulo deve essere costruito rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE).

Per evitare manomissioni o interventi da parte di personale non autorizzato il modulo dovrà essere completo di contenitore per l’installazione.

Dati tecnici







Tensione di esercizio LSN


10-33Vcc

Corrente assorbita LSN


2,5 mA

Temperatura d’impiego


0 °C < T < 50 °C

Dimensioni con base 



100 x 135 x 35,7 mm

Tipo di protezione



IP30

Modelli disponibili
NAK 100 LSN

Modulo LSN autoindirizzato per diramazioni.
MODULO PER LINEE CONVENZIONALI AUTOINDIRIZZATO
Applicazioni
Il modulo per elementi convenzionali ad autoindirizzamento permette di integrare sistemi di rivelazione convenzionali come rivelatori e pulsanti ad una moderna centrale indirizzata.
Tale modulo può essere applicato su linee LSN realizzate ad anello o a stella.


Caratteristiche tecniche


Il modulo dispone di due linee convenzionali programmabili in modo indipendente per il funzionamento ad assorbimento di corrente o a riduzione di tensione, ciascuna linea permette il collegamento di 32 elementi nel rispetto della Normativa UNI 9795.
Il modulo 

deve essere dotato di un microchip denominato LSN che permette l’autoindirizzamento ed il controllo costante della comunicazione con la centrale su linea LSN; il colloquio tra la centrale ed il modulo deve avvenire per mezzo di un collegamento bifilare (cavo schermato 2x0,8mm2); necessita di alimentazione ausiliaria per linee convenzionali. Inoltre il circuito elettronico del modulo comprende 2 isolatori di linea LSN ed un isolatore galvanico per isolamento dell’alimentazione ausiliaria per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.

Il modulo dovrà disporre di buzzer interno per segnalazione remota della manutenzione.

Il modulo deve essere costruito rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE).

Per evitare manomissioni o interventi da parte di personale non autorizzato il modulo dovrà essere completo di contenitore per l’installazione.

Dati tecnici


Tensione di esercizio:

- modulo LSN



10-33Vcc

- altre funzioni


20-30Vcc



Corrente assorbita LSN 


4,5 mA
Isolatore galvanico per alimentazione ausiliaria


Temperatura d’impiego


0 °C < T < 50 °C

Dimensioni con base 



100 x 135 x 35,7 mm

Tipo di protezione



IP30




Modelli disponibili
NBK 100 LSN

Modulo LSN autoindirizzato per linee convenzionali
MODULO 8 INGRESSI AUTOINDIRIZZATO
Applicazioni
Il modulo 8 ingressi ad autoindirizzamento permette la segnalazione dell’apertura o chiusura di contatti normalmente utilizzati per il controllo porte, serrande, allarmi tecnologici, ecc. 
Tale modulo può essere applicato su linee LSN realizzate ad anello o a stella.
Caratteristiche tecniche


Il modulo dispone di 8 ingressi non sorvegliati programmabili normalmente aperti o chiusi e 
deve essere dotato di un microchip denominato LSN che permette l’autoindirizzamento ed il controllo costante della comunicazione con la centrale su linea LSN; il colloquio tra la centrale ed il modulo deve avvenire per mezzo di un collegamento bifilare (cavo schermato 2x0,8mm2); non necessita di alimentazione ausiliaria. Inoltre il circuito elettronico del modulo comprende isolatori di linea LSN per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.
Il modulo dovrà disporre di buzzer interno per segnalazione remota dei cambiamenti di stato.

Il modulo deve essere costruito rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE).

Per evitare manomissioni o interventi da parte di personale non autorizzato il modulo dovrà essere completo di contenitore per l’installazione.




Dati tecnici








Tensione di esercizio LSN


10-33Vcc

Corrente assorbita LSN


5 mA
Numero ingressi



8

Temperatura d’impiego


0 °C < T < 50 °C

Dimensioni con base 



100 x 135 x 35,7 mm

Tipo di protezione



IP30

Modelli disponibili


NKK 100 LSN

Modulo LSN 8 ingressi autoindirizzato
MODULO 8 USCITE E 2 INGRESSI AUTOINDIRIZZATO
Applicazioni
Il modulo 8 uscite e 2 ingressi ad autoindirizzamento permette l’attivazione di dispositivi a basso assorbimento di corrente quali led o relè, ed è particolarmente indicato per l’attivazione di pannelli sinottici e per il riporto di differenti segnalazioni.
Tale modulo può essere applicato su linee realizzate ad anello o a stella. 

Caratteristiche tecniche



Il modulo dispone di 8 uscite open collector e due ingressi, il primo dedicato al test delle uscite, il secondo liberamente programmabile.



Il modulo deve essere dotato di un microchip denominato LSN che permette l’autoindirizzamento ed il controllo costante della comunicazione con la centrale su linea LSN; il colloquio tra la centrale ed il modulo deve avvenire per mezzo di un collegamento bifilare (cavo schermato 2x0,8mm2); necessita di alimentazione ausiliaria. Inoltre il circuito elettronico del modulo comprende isolatori di linea LSN per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.

Il modulo dovrà disporre di buzzer interno per segnalazione remota dei cambiamenti di stato.

Il modulo deve essere costruito rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE).

Per evitare manomissioni o interventi da parte di personale non autorizzato il modulo dovrà essere completo di contenitore per l’installazione.

Dati tecnici










Tensione di esercizio:

- modulo LSN



10-33Vcc

- altre funzioni


20-30Vcc

Corrente assorbita LSN


6 mA

Uscite





8 open collector

Ingressi




2

Temperatura d’impiego


0 °C < T < 50 °C

Dimensioni con base 



100 x 135 x 35,7 mm

Tipo di protezione



IP30

Modelli disponibili


NTK 100 LSN

Modulo LSN 8 uscite e 2 ingressi autoindirizzato.
MODULO RIPETITORE AUTOINDIRIZZATO
Applicazioni
Il modulo permette di incrementare la lunghezza massima della linea LSN da 1000 m. a 2000 m.
Caratteristiche tecniche


Il modulo deve essere installato all’inizio ed alla fine della linea 
e deve essere dotato di un microchip denominato LSN che permette l’autoindirizzamento ed il controllo costante della comunicazione con la centrale su linea LSN; il colloquio tra la centrale ed il modulo deve avvenire per mezzo di un collegamento bifilare (cavo schermato 2x0,8mm2); non necessita di alimentazione ausiliaria. Inoltre il circuito elettronico del modulo comprende 2 isolatori di linea LSN per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.

Il modulo dovrà disporre di buzzer interno per segnalazione remota dei cambiamenti di stato.

Il modulo deve essere costruito rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE).

Per evitare manomissioni o interventi da parte di personale non autorizzato il modulo dovrà essere completo di contenitore per l’installazione.

Dati tecnici






Tensione di esercizio LSN


10-33Vcc

Corrente assorbita LSN


2,4 mA

Temperatura d’impiego


0 °C < T < 50 °C

Dimensioni con base 



100 x 135 x 35,7 mm

Tipo di protezione



IP30

Modelli disponibili
RK 100 LSN

Modulo ripetitore LSN autoindirizzato per centrali UEZ 2000 LSN. 
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