PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO AUTOINDIRIZZATO
Pulsante manuale a rottura vetro, dotato di led per la segnalazione di avvenuto azionamento, con contenitore plastico di colore rosso adatto per montaggio a vista.

Conforme alla Normativa EN54 parte 11.

Caratteristiche tecniche

Il  pulsante manuale ad autoindirizzamento e' fornito completo di chiave per l’apertura ed il test di funzionamento. La chiave provoca la caduta del vetrino e la simulazione dell’allarme.

In caso di allarme a seguito della rottura del vetrino, il pulsante invia la segnalazione alla centrale ed attiva il LED rosso a luce lampeggiante posto sul dispositivo.

Il pulsante manuale deve essere dotato di un microchip denominato LSN che permette l’autoindirizzamento ed il controllo costante della comunicazione con la centrale su linea LSN; il colloquio tra la centrale ed il rivelatore deve avvenire per mezzo di un collegamento bifilare (cavo schermato 2x0,8mm2). Inoltre il circuito elettronico del pulsante deve comprendere 2 isolatori per la protezione a monte e a valle della linea da cortocircuiti e sovraccarichi.

Il rivelatore deve essere costruito rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE).

Dati tecnici

Tensione di esercizio LSN


10V - 33Vcc

Assorbimento di corrente LSN

< 0,4 mA

Temperatura d’impiego


-25 °C < T < 65 °C

Grado di protezione



IP54

Dimensioni
 



87 x 87 x 52 mm

Omologazione




EN54 parte 7

Modelli disponibili

SM 210 LSN


Pulsante manuale a rottura vetro autoindirizzato.
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