ALIMENTATORE SWITCHING 24V - 3A


Stazione di alimentazione 24V con carica batterie integrato, indicata per alimentazioni ausiliarie di sirene, pannelli ottico/acustici, magneti, ecc...

Caratteristiche tecniche

La stazione di alimentazione 24V dovrà essere di tipo switching a microprocessore e dovrà avere segnalazioni luminose per presenza rete, guasto batterie, guasto sistema, mancanza rete e sovraccarico, segnalazioni acustiche mediante buzzer. Il buzzer dovrà poter essere tacitato mediante tasto integrato o escludibile tramite jumper.
L’alimentatore dovrà essere in grado di erogare 3A in modo continuo anche in assenza di rete, permettere spunti fino a 4A per un tempo di 30 minuti e controllare in modo costante l’uscita da cortocircuito e sovraccarico.
In caso di guasto dovrà attivare le segnalazioni acustiche, ottiche ed un’uscita relè in scambio libero da potenziale (a sicurezza positiva). Tutte le segnalazioni e le uscite dovranno rientrare automaticamente qualora la causa del guasto venga a mancare.
La stazione d’alimentazione deve essere costruita rispettando tutti i requisiti richiesti per la compatibilità elettromagnetica (CE).

Dati tecnici

Tensione di alimentazione


230 Vca (- 15% / +10%) 50 Hz


Tensione nominale



24Vcc

Massimo corrente in uscita


3A, 4A per 30 minuti con batterie

Corrente di carica batterie


500 mA max

Uscita





relè con contatto di scambio 10A 24 V

Temperatura di funzionamento   

da + 5 °C a + 40 °C
Dimensioni




350 x 340 x 90mm

Grado di protezione



IP30 

Modelli disponibili
PS4YBO
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