10.1 COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON BASI B401 E B401R

I sensori possono essere collegati alle linee di rivelazione utilizzando la base B401 oppure la base B401R. La differenza tra queste due basi consiste nella presenza o meno di una resistenza interna da 470 Ohm 2W: la base B401 è priva di resistenza interna; la base B401R è invece dotata di resistenza interna montata di serie.

Per il collegamento di una base B401R ad una linea di rivelazione, fare riferimento alla Figura 12.

Per il collegamento di una base B401, riferirsi invece alla Figura 13 (una resistenza da 470 Ohm 2W deve essere saldata tra il morsetto 4 della base e il polo positivo della linea di rivelazione).

BASE B401R CON RESISTENZA INTERNA DA 470 OHM 2W MONTATA DI SERIE






Figura 1: Esempio di collegamento di una base B401R con resistenza interna.

BASE B401 PRIVA DI RESISTENZA INTERNA










Figura 2: Esempio di collegamento di una base B401 senza resistenza interna.  E’ necessario saldare una resistenza da 470 Ohm 2W, come indicato in fig
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RESISTENZA DA 470 OHM 2 WATT MONTATA DI SERIE
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QUESTA RESISTENZA DA 470 OHM 2 WATT DEVE ESSERE SALDATA TRA IL MORSETTO 4 DELLA BASE B401 E LA LINEA (+) DELLA ZONA
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