Gruppo di continuità serie SWAP On-Line Programmabile, ns. art. SWO-P200/RK4, a tecnologia ON-LINE a Doppia Conversione avente le seguenti principali specifiche tecniche:

GENERALE

- potenza nominale



2000 VA (1400 W)

- tempo di intervento



nullo (ON-LINE)

- by-pass automatico



di serie

- by-pass manuale



di serie, con attivazione da Display UPS

INGRESSO

- tensione di ingresso



208\220\230\240 Vac, monofase

- range della tensione di ingresso

160 ( 276 Vac

- fattore di potenza



0.98

- frequenza




50 – 60 Hz  auto sensing

- range della frequenza



± 2% \ ± 5% \ ± 7% selezionabile

- verifica neutro\fase



interattivo su display LCD

USCITA

- tensione di uscita



208\220\230\240 Vac selezionabile

- stabilità della tensione di uscita

± 2%

- stabilità della frequenza in uscita

50 – 60 Hz ± 0,5%

- by-pass manuale



attivabile dal pannello frontale LCD

- tipologia prese d’uscita


VDE IEC320

- gestione prese



2 gruppi selezionabili indipendentemente

- crest factor ratio



3:1

- distorsione




<3% T.H.D. con carico lineare

- forma d’onda




sinusoidale

- rendimento AC/AC



> 95% in modalità “alta efficienza”

- auto power off
spegnimento automatico UPS in caso di assenza di carico, funzione “green mode”

BATTERIE

- tipo





Pb-Ca ermetiche senza manutenzione

- tempo di ricarica
4 h (caricabatterie impostabile per collegamento fino a 2 BP)

- autonomia




10 minuti con 80% del carico

- sostituzione batterie



hot swap dal frontale

- accensione UPS in mancanza rete

Cold start dal pannello frontale LCD

- espansione autonomia
predisposto e con selezione interattiva da display

- protezioni
per eccessiva scarica e test batterie

PROTEZIONI

- al sovraccarico



125% per 1 min. – 150% per 10 sec.

- al cortocircuito



con fusibile / circuit breaker

- Protezione LAN



LAN RJ45 (10BaseT)

INTERFACCIA

- display LCD
visualizza: tensione IN/OUT, frequenza IN/OUT, livello di carico, temperatura, potenza erogata VA​/W, corrente erogata, autonomia residua, tensione della batterie

- lingua
selezionabile tra I, GB, D, F, E

- hardware
seriale RS232 (porta bi-direzionale) e contatti puliti, seriale USB (se in uso disabilita la seriale RS232)

- software




compatibile con: WIN 95-98-NT4.0-2000- 

ME-XP-2003SERVER-NOVELL-LINUX

- adattatore SNMP



opzionale interno

- EPO





Emergency power off

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- temperatura di funzionamento

0°C – 40°C

- umidità relativa



95% senza condensa

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- dimensioni gruppo (L x P x H)

19” x 390mm x 4U
- peso gruppo




34 Kg circa

NORMATIVE

- sicurezza




EN 50091-1

- conformità EMC



EN 50091-2

- surge capability



IEC 801-5

- classificazione



VFI – SS – 112 secondo EN 50091-3

Manuale d’uso e manutenzione incluso.

