pos. 01  -  
Gruppo di continuità serie SWAP On-Line Programmabile, ns. art. SWO-P500, a tecnologia ON-LINE a Doppia Conversione avente le seguenti principali specifiche tecniche:



GENERALE


- potenza nominale



5000 VA (3500 W)


- tempo di intervento



nullo (ON-LINE)


- by-pass automatico e manuale

di serie


INGRESSO


- tensione di ingresso



208\220\230\240 Vac, monofase


- range della tensione di ingresso

160 ( 276 Vac


- fattore di potenza



0.98


- frequenza




50 – 60 Hz  auto sensing

- range della frequenza



± 2% \ ± 5% \ ± 7% selezionabile

- verifica neutro\fase



interattivo su display LCD


USCITA


- tensione di uscita



208\220\230\240 Vac selezionabile


- stabilità della tensione di uscita

± 2%

- stabilità della frequenza in uscita

50 – 60 Hz ± 0,5%


- by-pass manuale



attivabile dal pannello frontale LCD


- connessioni




con morsettiera


- crest factor ratio



3:1


- distorsione




<3% T.H.D. con carico lineare


- forma d’onda




sinusoidale


- rendimento AC/AC



> 95% in modalità “alta efficienza”

- auto power off
spegnimento automatico UPS in caso di assenza di carico, funzione “green mode”


BATTERIE


- tipo





Pb-Ca ermetiche senza manutenzione

- tempo di ricarica
4 h (caricabatterie impostabile per collegamento fino a 2 BP)


- autonomia




10 minuti con 80% del carico

- accensione UPS in mancanza rete

Cold start dal pannello frontale LCD

- espansione autonomia
predisposto e con selezione interattiva da display

- protezioni
per eccessiva scarica e test batterie


PROTEZIONI


- al sovraccarico



125% per 1 min. – 150% per 10 sec.


- al cortocircuito



con fusibile / circuit breaker


- Protezione LAN



LAN RJ45 (10BaseT)


INTERFACCIA

- display LCD
visualizza: tensione IN/OUT, frequenza IN/OUT, livello di carico, temperatura, potenza erogata VA​/W, corrente erogata, autonomia residua, tensione della batterie

- lingua
selezionabile tra I, GB, D, F, E

- hardware
seriale RS232 (porta bi-direzionale) e contatti puliti, seriale USB (se in uso disabilita la seriale RS232)


- software




compatibile con: WIN 95-98-NT4.0-2000- 

ME-XP-2003SERVER-NOVELL-LINUX



- adattatore SNMP



opzionale interno



- EPO





Emergency power off


CARATTERISTICHE AMBIENTALI


- temperatura di funzionamento

0°C – 40°C


- umidità relativa



95% senza condensa


CARATTERISTICHE MECCANICHE


- dimensioni gruppo (L x P x H)

260 x 590 x 580 mm


- peso gruppo




106 Kg circa


NORMATIVE


- sicurezza




EN 50091-1


- conformità EMC



EN 50091-2


- surge capability



IEC 801-5


- classificazione



VFI – SS – 112 secondo EN 50091-3

Manuale d’uso e manutenzione incluso.



Prezzo di listino:
 

Euro  3.372,00 + IVA



Prezzo netto Riservato:
 
Euro  
       ,00 + IVA

