La sirena ad alta potenza IS0030RE corrisponde al codice prodotto TEXECOM PNS-0005.
 
In allegato la scheda tecnica e le certificazioni del prodotto ( certificata EN54-3)
 
I toni certificati per la UNI 11744 sono il numero 3 e il numero 1
 
Come da ssheda tecnica, mediamente il tono 1 o il tono 3 consumano rispettivamente 0.55 mA e 0.50 mA, quindi ne possiamo collegare una per ogni uscita I/O della Previdia Compact.

