## Foglio1
Listino Incendio nr.1/26 Nov.-'25
SISTEMI INDIRIZZATI
PREVIDIA MAX
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PREVIDIA216 | PREVIDIA216 | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 4A più 1,2A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@24Ah. Certificazione CPR EN54pt2/pt4/pt21, EN12094pt1. | 3478 | INFPIN1PPRAE216
INI-PREVIDIA216R | PREVIDIA216R | Come l’articolo PREVIDIA216 ma di colore rosso. | 3538 | INFPIN1PPRAE216R
PREVIDIA ULTRA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PREVIDIA-ULTRA216 | PREVIDIA-ULTRA216 | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+ o IDANET. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 1000Watt più 3A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@40Ah. Certificazione CPR EN54pt2/pt4/pt21, EN12094pt1. | 4500
INI-PREVIDIA-ULTRA216R | PREVIDIA-ULTRA216R | Come PREVIDIA-ULTRA216 ma con cabinet di colore rosso RAL3001. | 4580
INI-PREVIDIA-ULTRA216LP | PREVIDIA-ULTRA216LP | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP, IDANET e rete HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 4A più 1,2A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@24Ah. Certificazione CPR EN54pt2/pt4/pt21, EN12094pt1. Dimensioni 67,5 x 43 x 26 cm. | 3650
INI-PREVIDIA-ULTRA216LPR | PREVIDIA-ULTRA216LPR | Come PREVIDIA-ULTRA216LP ma con cabinet di colore rosso RAL3001. | 3730
INI-PREVIDIA-VOX | PREVIDIA-VOX | Centrale d’evacuazione vocale modulare per impianti di emergenza. equipaggiata con matrice audio (IFAMEVAC), con 1 amplificatore da 250Watt (IFAMAMP) espandibile fino ad un massimo di 30 amplificatori. Microfono PTT. 1000 A.D.A. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete IDANET e/o HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 1000Watt più 3A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@40Ah. Certificazione CPR EN54pt16/pt4. | 5000
INI-PREVIDIA-VOXR | PREVIDIA-VOXR | Come PREVIDIA-VOX ma con cabinet di colore rosso RAL3001. | 5080
INI-PREVIDIA-ULTRAVOX | PREVIDIA-ULTRAVOX | Centrale d’evacuazione vocale modulare per impianti di emergenza. e di rivelazione incendi del tipo analogica indirizzata. Equipaggiata con modulo 2 loop (espandibile fino a 16), matrice audio (IFAMEVAC), con 1 amplificatore da 250Watt (IFAMAMP) espandibile fino ad un massimo di 30 amplificatori. Microfono PTT. Gestione di 1000 A.D.A e 1000 zone logiche per la rivelazione incendi. Touch screen 7" a colori. Connettibile in rete IDANET e/o HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 1000Watt più 3A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@40Ah. Certificazione CPR EN54pt2/ pt4/ pt16/ pt2, EN12094pt1. | 7500
INI-PREVIDIA-ULTRAVOXR | PREVIDIA-ULTRAVOXR | Come PREVIDIA-ULTRAVOX ma con cabinet di colore rosso RAL3001. | 7580
Accessori per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PRALICBAC500 | PRALICBAC500 | Licenza BACNET IP per gestire fino a 500 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile. | 2100 | INFLINI0PRALICBAC500
INI-PRALICBAC1000 | PRALICBAC1000 | Licenza BACNET IP per gestire fino a 1000 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile. | 4200
INI-PRALICBAC1500 | PRALICBAC1500 | Licenza BACNET IP per gestire fino a 1500 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile. | 6300
INI-PRALICBAC2000 | PRALICBAC2000 | Licenza BACNET IP per gestire fino a 2000 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile. | 8400
INI-PRCAB | PRCAB | Armadio aggiuntivo completo di porta, barra CAN DRIVE per la connessione dei moduli interni, e mensole per batterie. Solo per centrali PREVIDIA MAX | 1175 | INFAIN1PPRCAB
INI-PRCAB-R | PRCAB-R | Come l’articolo PRCAB ma di colore rosso. | 1236 | INFAIN1PPRCABR
INI-PRREP | PRREP | Contenitore per il montaggio del modulo FPMCPU come ripetitore remoto. | 132 | INFAIN1PPRREP
INI-PRCABSP | PRCABSP | Coppia di staffe per il montaggio dell’armadio distanziato dalla parete. | 120
INI-PRCABSP-R | PRCABSP-R | Come l’articolo PRCABSP ma di colore rosso. | 135 | INFAIN1PPRCABSPR
INI-PRCABRK | PRCABRK | Staffe per il fissaggio dell’armadio PRCAB-X ad un rack 19”. Solo per centrali PREVIDIA MAX | 120 | INFAIN1PPRCABRK
INI-INDOCBOXPM | INDOCBOXPM | Porta documenti per PREVIDIA216, colore grigio, finitura in vernice goffrata | 1045
INI-PRCABLCK200 | PRCABLCK200 | Cavo per interconnessione cabinet PRCAB (2m). Utilizzando il cavo è possibile installare i cabinet PRCAB affiancati. | 60
Accessori per centrali PREVIDIA ULTRA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PRCAB+ | PRCAB+ | Armadio aggiuntivo completo di porta, barra CANDRIVE+ per la connessione dei moduli interni, e mensole per batterie. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA. | 1320
INI-PRCAB+R | PRCAB+R | Come PRCAB+ ma dii colore rosso RAL3001. | 1400
INI-PRCABRK+ | PRCABRK+ | Staffe per il fissaggio dell’armadio PRCAB-X ad un rack 19”. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA | 145 | INFAIN1PPRCABRKPLUS
INI-IAS-ADAPT1000 | IAS-ADAPT1000 | Modulo per adattamento e disaccoppiamento segnali audio in ingresso alla centrale Previdia Ultravox (IFAMEVAC & IFAMAMP). | 195
INI-IAS-EOL1000 | IAS-EOL1000 | Fine linea per linee speaker. Raccomandata per line con carico inferiore a 20W. Conf 10pz. | 80
INI-SFP15502KM | SFP15502KM | Modulo SFP per connessione fibra ottica multimodale, 100Mb/S SX+ 1310nm LC DDM MMF. Distanza massima di collegamento punto punto: 2km. | 182
INI-SFP15520KM | SFP15520KM | Modulo SFP per connessione fibra ottica monomodale, 100Mb/S SX+ 1310nm LC DDM MMF. Distanza massima di collegamento punto punto: 20km. | 220
INI-IFFT-PHONE | IFFT-PHONE | Telefono di emergenza da collegarsi in centrale o alla presa di piano. | 163
INI-IFFT-SOCKET | IFFT-SOCKET | Presa di piano per telefono di emergenza. Colore bianco | 60
INI-IFFT-SOCKETR | IFFT-SOCKETR | Presa di piano per telefono di emergenza. Colore rosso. | 60
INI-EVCSTAR | EVCSTAR | Telefono di emergenza Tipo A, compatibile con i moduli IFAMFFT delle centrali PREVIDIA UTRAVOX / PREVIDIA VOX. Cabinet metallico con apertura PUSH-PUSH di colore rosso, fornito completo di cornetta telefonica rossa. SI collega ai moduli IFAMFFT con doppino telefonico in configurazione Linea o Loop (max 32 per cavo), isolatore di corto circuito incluso | 720
INI-PRCAB-BOOSTFAN | PRCAB-BOOSTFAN | Ventola Booster per raffreddamento cabinet. Raccomandato l'utilizzo nei cabinet con più di tre amplificatori (IFAMAMP) o nei cabinet sprovvisti di alimentatore (IFAMPSU). Solo per PREVIDIA ULTRA. | 170
INI-PRCABPLUSLCK | PRCABPLUSLCK | Kit cavi per interconnessione cabinet PRCAB+ a lunghezza estesa: 3 m. Utilizzando il kit è possibile installare i cabinet PRCAB+ affiancati. | 453 | INFAIN1PPRCABPLUSLCK
INI-IFAMAMP-FAN | IFAMAMP-FAN | Ventola di ricambio per modulo IFAMAMP | 50
INI-IPG-FILTER100 | IPG-FILTER100 | Filtro antidisturbo elettromagnetico, da installare in serie al linea BUS delle basi microfoniche. | 31
Moduli frontali per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-FPMCPU-L | FPMCPU-L | Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e ripeter). Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX | 1199 | INFEIN1PFPMCPUL
INI-FPMCPU-G | FPMCPU-G | Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e ripeter). Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R | 1199 | INFEIN1PFPMCPUG
INI-FPAMIAS-L | FPAMIAS-L | Pannello frontale (CPU) per il controllo e gestione dei moduli IFAMXXXX per funzioni EVAC / Public address, adatto per installazione su armadio PRCAB+, Display LCD 7" con touch screen. Connessione Ethernet, Porta USB. Solo per centrali PREVIDIA-ULTRAVOX & PREVIDIA-VOX. | 1500
INI-FPAMIAS-G | FPAMIAS-G | Come FPAMIAS-L ma di colore grigio scuro da utilizzarsi con cabinet rosso. Solo per centrali PREVIDIA-ULTRAVOX & PREVIDIA-VOX. | 1500
INI-FPMLED-L | FPMLED-L | Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX | 480 | INFEIN1PFPMLEDL
INI-FPMLED-G | FPMLED-G | Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R | 480 | INFEIN1PFPMLEDG
INI-FPMLEDPRN-L | FPMLEDPRN-L | Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PREVIDIA216 | 1008 | INFEIN1PFPMLEDPRNL
INI-FPMLEDPRN-G | FPMLEDPRN-G | Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PREVIDIA216R | 1008 | INFEIN1PFPMLEDPRNG
INI-FPMEXT-L | FPMEXT-L | Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replicano i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX | 480 | INFEIN1PFPMEXTL
INI-FPMEXT-G | FPMEXT-G | Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replicano i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R | 480 | INFEIN1PFPMEXTG
INI-FPMNUL-L | FPMNUL-L | Modulo cieco. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX | 37 | INFEIN1PFPMNULL
INI-FPMNUL-G | FPMNUL-G | Modulo cieco. Solo per centrali con cabinet rosso. PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R | 37 | INFEIN1PFPMNULG
Moduli interni per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-IFM24160 | IFM24160 | Modulo alimentatore interno per centrale PREVIDIA. Connessione su barra CANDRIVE. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 5,2A.. Solo per centrali PREVIDIA MAX. | 480 | INFEIN1PIFM24160
INI-IFM2L | IFM2L | Modulo interno 2 Loop (240 indirizzi per loop). Connessione su barra CANDRIVE. | 1319 | INFEIN1PIFM2L
INI-IFMNET | IFMNET | Modulo interno per collegamento su rete HORNET+ (max 48 centrali PREVIDIA). Connessione su barra CAN DRIVE. | 684 | INFEIN1PIFMNET
INI-IFM4R | IFM4R | Modulo Interno 4 uscite relè. Connessione su barra CANDRIVE. | 368 | INFEIN1PIFM4R
INI-IFM4IO | IFM4IO | Modulo interno 4 terminali IN/OUT programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, linea convenzionale e ingresso gas 4-20mA. Connessione su barra CANDRIVE. | 385 | INFEIN1PIFM4IO
INI-IFMDIAL | IFMDIAL | Modulo interno comunicatore telefonico su linea PSTN/GSM. Connessione su barra CANDRIVE. SMS e messaggi vocali (max 15 min.). Solo per centrali PREVIDIA MAX (da prevedere antenna LTE-ANT100B) | 816 | INFEIN1PIFMDIAL
INI-IFMDIAL4G | IFMDIAL4G | Modulo interno comunicatore telefonico su linea PSTN/GSM/4G. Connessione su barra CANDRIVE. SMS e messaggi vocali (max 15 min.). Connessione al CLOUD. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 E ULTRAVOX (da prevedere antenna LTE-ANT100B). Disponbilità I° trimestre 2026. | 816
INI-IFM16IO | IFM16IO | Modulo interno 16 terminali IN/OUT programmabili come ingresso non supervisionato o uscita non supervisionata. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PREVIDIA MAX. | 360 | INFEIN1PIFM16IO
INI-IFMLAN | IFMLAN | Modulo interno ethernet. Connessione su barra CAN DRIVE. Web-server, invio e-mail. Video verifica IP (ONVIF). SIA-IP. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA MAX. | 840 | INFEIN1PIFMLAN
INI-IFMEXT | IFMEXT | Modulo interno per la gestione di un canale di spegnimento a gas. Connessione su barra CANDRIVE. | 348 | INFEIN1PIFMEXT
INI-IFAMPSU | IFAMPSU | Modulo alimentatore switching da 1000W. Caricabatterie da 3A Connessione su barra CANDRIVE+. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 38A. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA. | 1412
INI-IFAMEVAC | IFAMEVAC | Modulo matrice audio. Connessione su barra CANDRIVE+. Dispone di 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne, 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne con richiesta priorità, memoria flash interna contenente i messaggi di emergenza e messaggi definibili dall’utente, 2 linee per basi microfoniche. Alloggiamento SD card per file audio definiti dall’utente. Porta di rete heternet per configurazione messaggi e collegamento al server IAS. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA. | 1500
INI-IFAMAMP | IFAMAMP | Modulo amplificatore audio 250W. Connessione su barra CANDRIVE+. 2 linee per il collegamento speaker configurabili in modalità A/B o in modalità loop. 1 ingresso analogico per una sorgente audio. Gestione automatica di amplificatore di back-up. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA. | 600
INI-IFAMFFT | IFAMFFT | Modulo per la gestione dei telefoni di emergenza. Connessione su barra CANDRIVE+. 4 linee per la connessione dei telefoni (max 64 per linea). Solo per centrali PREVIDIA ULTRA. | 700
INI-IFAMIDANET | IFAMIDANET | Modulo per la connessione in rete IDANET (max 48 centrali). Connessione su barra CANDRIVE+. 2 socket RJ45 per la connessione mediante cavo ethernet CAT5 (max a 100m). 2 per l’alloggiamento di moduli SFP (non inclusi) per la connessione in fibra ottica. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA | 800
Basi microfoniche ed accessori per centrali PREVIDIA ULTRA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-IPG12 | IPG12 | Postazione microfonica remota per effettuare chiamate di servizio e per inviare messaggi. 12 pulsanti configurabili per selezione di gruppi di zone audio o richiamo di messaggi preregistrati. Led di segnalazione. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da IPS24024DT. Microfono non incluso. | 350
INI-IPG24 | IPG24 | Postazione microfonica remota per effettuare chiamate di servizio e per inviare messaggi. 24 pulsanti configurabili per selezione di gruppi di zone audio o richiamo di messaggi preregistrati. Led di segnalazione. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da IPS24024DT. Microfono non incluso. | 600
INI-IPG-EXP24 | IPG-EXP24 | Espansione 24 tasti per basi microfoniche non di emergenza. | 260
INI-IPGE06 | IPGE06 | Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme nelle zone del sistema. 6 tasti di selezione zone con indicatore di stato. . Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alloggiabile in armadio metallico IPGECAB. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da fonte di alimentazione EN54pt4. Microfono non incluso. | 800
INI-IPGE18 | IPGE18 | Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme nelle zone del sistema. 18 tasti di selezione zone con indicatore di stato. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alloggiabile in armadio metallico IPGECAB. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da fonte di alimentazione EN54pt4. Microfono non incluso. | 1000
INI-IPGE-EXP24 | IPGE-EXP24 | Espansione 24 tasti per basi microfoniche di emergenza. | 500
INI-IPGECAB-S | IPGECAB-S | Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE06. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup. Colore grigio RAL7042 | 1160
INI-IPGECAB-SR | IPGECAB-SR | Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE06. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup. Colore rosso RAL3001. | 1200
INI-IPGECAB-D | IPGECAB-D | Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE18. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup. Colore grigio RAL7042 | 1160
INI-IPGECAB-DR | IPGECAB-DR | Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE18. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup. Colore rosso RAL3001. | 1200
INI-IPG-PTT | IPG-PTT | Microfono PTT per l’utilizzo sul pannello frontale o con basi microfoniche di emergenza IPGExx. Connettore XLR 90°. | 65
INI-IPG-GOOSENECK | IPG-GOOSENECK | Stelo microfonico per basi microfoniche IPGX. | 120
INI-IPS24024DT | IPS24024DT | Alimentatore 27,6Vdc 1A per basi microfoniche serie IPGxxx. | 41
Software per centrali PREVIDIA ULTRA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-IAS-SERVER | IAS-SERVER | Software server per funzioni di audio “entertainment” per centrali PREVIDIA ULTRA. consente di riprodurre sulle varie zone audio: playlist costituite da file audio, sorgenti audio in streaming TCP ecc. Gestione completa del sistema PA (matrice audio, volumi, toni ecc.). Numero illimitato di utenti, ciascuno con i propri diritti di accesso. | 600
App Inim Audio Control per la gestione dei flussi audio generati da IAS-SERVER verso le centrali PREVIDIA ULTRA è disponibile su Apple Store e Google Play.
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PREVIDIA-C050SG | PREVIDIA-C050SG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1032 | INFPIN1PPRAEC050SG
INI-PREVIDIA-C050SR | PREVIDIA-C050SR | Come l’articolo PREVIDIA-C050SG ma di colore rosso. | 1116 | INFPIN1PPRAEC050SR
INI-PREVIDIA-C050SD | PREVIDIA-C050SD | Come l’articolo PREVIDIA-C050SG ma di colore grigio scuro.. | 1116 | INFPIN1PPRAEC050SD
INI-PREVIDIA-C050LG | PREVIDIA-C050LG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1176 | INFPIN1PPRAEC050LG
INI-PREVIDIA-C050LR | PREVIDIA-C050LR | Come l’articolo PREVIDIA-C050LG ma di colore rosso. | 1236 | INFPIN1PPRAEC050LR
INI-PREVIDIA-C050LD | PREVIDIA-C050LD | Come l’articolo PREVIDIA-C050LG ma di colore grigio scuro. | 1236 | INFPIN1PPRAEC050LD
INI-PREVIDIA-C100SG | PREVIDIA-C100SG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1260 | INFPIN1PPRAEC100SG
INI-PREVIDIA-C100SR | PREVIDIA-C100SR | Come l’articolo PREVIDIA-C100SG ma di colore rosso. | 1319 | INFPIN1PPRAEC100SR
INI-PREVIDIA-C100SD | PREVIDIA-C100SD | Come l’articolo PREVIDIA-C100SG ma di colore grigio scuro. | 1319 | INFPIN1PPRAEC100SD
INI-PREVIDIA-C100LG | PREVIDIA-C100LG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1404 | INFPIN1PPRAEC100LG
INI-PREVIDIA-C100LR | PREVIDIA-C100LR | Come l’articolo PREVIDIA-C100LG ma di colore rosso. | 1463 | INFPIN1PPRAEC100LR
INI-PREVIDIA-C100LD | PREVIDIA-C100LD | Come l’articolo PREVIDIA-C100LG ma di colore grigio scuro.. | 1463 | INFPIN1PPRAEC100LD
INI-PREVIDIA-C050SZG | PREVIDIA-C050SZG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1152 | INFPIN1PPRAEC050SZG
INI-PREVIDIA-C050SZR | PREVIDIA-C050SZR | Come l’articolo PREVIDIA-C050SZG ma di colore rosso. | 1210 | INFPIN1PPRAEC050SZR
INI-PREVIDIA-C050SZD | PREVIDIA-C050SZD | Come l’articolo PREVIDIA-C050SZG ma di colore grigio scuro.. | 1210 | INFPIN1PPRAEC050SZD
INI-PREVIDIA-C100SZG | PREVIDIA-C100SZG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1380 | INFPIN1PPRAEC100SZG
INI-PREVIDIA-C100SZR | PREVIDIA-C100SZR | Come l’articolo PREVIDIA-C100SZG ma di colore rosso. | 1439 | INFPIN1PPRAEC100SZR
INI-PREVIDIA-C100SZD | PREVIDIA-C100SZD | Come l’articolo PREVIDIA-C100SZG ma di colore grigio scuro. | 1439 | INFPIN1PPRAEC100SZD
INI-PREVIDIA-C050SZEG | PREVIDIA-C050SZEG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1536 | INFPIN1PPRAEC050SZEG
INI-PREVIDIA-C050SZER | PREVIDIA-C050SZER | Come l’articolo PREVIDIA-C050SZEG ma di colore rosso. | 1620 | INFPIN1PPRAEC050SZER
INI-PREVIDIA-C050SZED | PREVIDIA-C050SZED | Come l’articolo PREVIDIA-C050SZEG ma di colore grigio scuro. | 1620 | INFPIN1PPRAEC050SZED
INI-PREVIDIA-C100SZEG | PREVIDIA-C100SZEG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1764 | INFPIN1PPRAEC100SZEG
INI-PREVIDIA-C100SZER | PREVIDIA-C100SZER | Come l’articolo PREVIDIA-C100SZEG ma di colore rosso. | 1843 | INFPIN1PPRAEC100SZER
INI-PREVIDIA-C100SZED | PREVIDIA-C100SZED | Come l’articolo PREVIDIA-C100SZEG ma di colore grigio scuro. | 1843 | INFPIN1PPRAEC100SZED
PREVIDIA COMPACT 2 LOOP
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PREVIDIA-C200SG | PREVIDIA-C200SG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1715 | INFPIN1PPRAEC200SG
INI-PREVIDIA-C200SR | PREVIDIA-C200SR | Come l’articolo PREVIDIA-C200SG ma di colore rosso. | 1776 | INFPIN1PPRAEC200SR
INI-PREVIDIA-C200SD | PREVIDIA-C200SD | Come l’articolo PREVIDIA-C200SG ma di colore grigio scuro. | 1776 | INFPIN1PPRAEC200SD
INI-PREVIDIA-C200LG | PREVIDIA-C200LG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1859 | INFPIN1PPRAEC200LG
INI-PREVIDIA-C200LR | PREVIDIA-C200LR | Come l’articolo PREVIDIA-C200LG ma di colore rosso. | 1919 | INFPIN1PPRAEC200LR
INI-PREVIDIA-C200LD | PREVIDIA-C200LD | Come l’articolo PREVIDIA-C200LG ma di colore grigio scuro. | 1919 | INFPIN1PPRAEC200LD
INI-PREVIDIA-C200SZG | PREVIDIA-C200SZG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1835 | INFPIN1PPRAEC200SZG
INI-PREVIDIA-C200SZR | PREVIDIA-C200SZR | Come l’articolo PREVIDIA-C200SZG ma di colore rosso. | 1896 | INFPIN1PPRAEC200SZR
INI-PREVIDIA-C200SZD | PREVIDIA-C200SZD | Come l’articolo PREVIDIA-C200SZG ma di colore grigio scuro. | 1896 | INFPIN1PPRAEC200SZD
INI-PREVIDIA-C200LZG | PREVIDIA-C200LZG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1979 | INFPIN1PPRAEC200LZG
INI-PREVIDIA-C200LZR | PREVIDIA-C200LZR | Come l’articolo PREVIDIA-C200LZG ma di colore rosso. | 2039 | INFPIN1PPRAEC200LZR
INI-PREVIDIA-C200LZD | PREVIDIA-C200LZD | Come l’articolo PREVIDIA-C200LZG ma di colore grigio scuro.. | 2039 | INFPIN1PPRAEC200LZD
INI-PREVIDIA-C200SZEG | PREVIDIA-C200SZEG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed un canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 2219 | INFPIN1PPRAEC200SZEG
INI-PREVIDIA-C200SZER | PREVIDIA-C200SZER | Come l’articolo PREVIDIA-C200SZEG ma di colore rosso. | 2339 | INFPIN1PPRAEC200SZER
INI-PREVIDIA-C200SZED | PREVIDIA-C200SZED | Come l’articolo PREVIDIA-C200SZEG ma di colore grigio scuro. | 2339 | INFPIN1PPRAEC200SZED
INI-PREVIDIA-C200LZEG | PREVIDIA-C200LZEG | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1-1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 2363 | INFPIN1PPRAEC200LZEG
INI-PREVIDIA-C200LZER | PREVIDIA-C200LZER | Come l’articolo PREVIDIA-C200LZEG ma di colore rosso. | 2423 | INFPIN1PPRAEC200LZER
INI-PREVIDIA-C200LZED | PREVIDIA-C200LZED | Come l’articolo PREVIDIA-C200LZEG ma di colore grigio scuro.. | 2423 | INFPIN1PPRAEC200LZED
Accessori PREVIDIA COMPACT
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PREVIDIA-C-DIAL | PREVIDIA-C-DIAL | Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/3G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ. | 864 | INFEIN1PPRAECDIAL
INI-PREVIDIA-C-DIAL4G | PREVIDIA-C-DIAL4G | Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/4G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, connessione con il CLOUD solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ. Disponbilità I° trimestre 2026. | 816
INI-PREVIDIA-C-REPW | PREVIDIA-C-REPW | Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+). | 425 | INFKIN1PPRAECREPW
INI-PREVIDIA-C-REPR | PREVIDIA-C-REPR | Come l’articolo PREVIDIA-CREPW ma di colore rosso. | 457 | INFKIN1PPRAECREPR
INI-PREVIDIA-C-REPEW | PREVIDIA-C-REPEW | Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. Versione con display per il canale di spegnimento. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+). | 480 | INFKIN1PPRAECREPEW
INI-PREVIDIA-C-REPER | PREVIDIA-C-REPER | Come l’articolo PREVIDIA-CREPEW ma di colore rosso. | 516 | INFKIN1PPRAECREPER
INI-C-REP-DEEPBOXW | C-REP-DEEPBOXW | Base profonda per installazione repeater C-REPW colore bianco RAL9016 | 36 | INFAIN00CREPDEEPBOXW
INI-C-REP-DEEPBOXR | C-REP-DEEPBOXR | Base profonda per installazione repeater C-REPR colore rosso RAL3001 | 36 | INFAIN00CREPDEEPBOXR
INI-C-REP-FLUSHBOXW | C-REP-FLUSHBOXW | Base per incasso a muro per istallazione repeater C-REPW colore bianco RAL9016. In combinazione con C-REP-DEEPBOXW | 20 | INFAIN00CREPFLUSHBOXW
INI-C-REP-FLUSHBOXR | C-REP-FLUSHBOXR | Base per incasso a muro per istallazione repeater C-REPR colore rosso RAL3001. In combinazione con C-REP-DEEPBOXR | 20 | INFAIN00CREPFLUSHBOXR
INI-C-REP-FRAMEW | C-REP-FRAMEW | Cornice per incasso a muro da abbinare all'articolo C-REP-FLUSHBOXW. Plastica colore bianco | 12 | INFAIN00CREPFRAMEW
INI-C-REP-FRAMER | C-REP-FRAMER | Cornice per incasso a muro da abbinare all'articolo C-REP-FLUSHBOXR. Plastica colore rosso | 12 | INFAIN00CREPFRAMER
INI-PREVIDIA-C-COM-LAN | PREVIDIA-C-COM-LAN | Modulo interno per servizi IP avanzati. Web-server, invio e-mail. Video verifica IP (ONVIF). 2 porte seriali (RS232/RS485) ESPA 4.4.4, EVAC. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA COMPACT | 780 | INFEIN1PPRAECCOMLAN
INI-PREVIDIA-C-COM | PREVIDIA-C-COM | Modulo interno con 2 porte seriali (RS232/RS485) per servizi comunicazione avanzati; ESPA 4.4.4. EVAC. Solo per centrali PREVIDIA COMPACT | 480 | INFEIN1PPRAECCOM
INI-INDOCBOXCLG | INDOCBOXCLG | Porta documenti per PREVIDIA-COMPCAT & MICRO LARGE, colore grigio, finitura in vernice goffrata | 421
INI-INDOCBOXCSG | INDOCBOXCSG | Porta documenti per PREVIDIA-COMPCAT & MICRO SMALL, colore grigio, finitura in vernice goffrata | 310
Centrali analogiche indirizzate serie SMARTLOOP
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SMARTLOOP1010/P | SmartLoop1010/P | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP . Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21. | 2502 | INFPINI0SLOOP11P
INI-SMARTLOOP2080/P | SmartLoop2080/P | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21. | 3166 | INFPINI0SLOOP28P
INI-SMARTLOOP1010/G | SmartLoop1010/G | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP . Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21. | 1929 | INFPINI0SLOOP11G
INI-SMARTLOOP2080/G | SmartLoop2080/G | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21. | 2594 | INFPINI0SLOOP28G
INI-SMARTLOOP1010/S | SmartLoop1010/S | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 dispositivi, non espandibile, 240 zone software. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 | 1478 | INFPINI0SLOOP11S
INI-SMARTLOOP2080/S | SmartLoop2080/S | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21. | 2141 | INFPINI0SLOOP28S
Accessori per centrali serie SmartLoop
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SMARTLETUSEE/LCD | SmartLetUSee/LCD | Ripeter con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Massimo 14 tastiere per SmartLoop. | 940 | INFKINI0SLSEELCD
INI-SLETUSEEIP | SLetUseeIP | Licenza software SmartLetUSee/IP. Ripeter virtuale per SmartLoop in ambiente Windows. | 442 | INSWINIESLETUSEEIP
INI-SMARTLETUSEE/LCD-RK | SmartLetUSee/LCD-RK | Ripeter con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Versione per montaggio su RACK 19" (5U). Massimo 14 tastiere per SmartLoop. | 1033 | INFKINI0SLSEELCDR
INI-SMARTLETUSEE/LED | SmartLetUSee/LED | Ripeter LED. Gestisce 48 LED programmabili. Da collegare al pannello SmartLetUSee/LCD | 807 | INFKIN4ASLSEELED
INI-SMARTMIMIC | SmartMimic | Scheda per pannelli sinottici. Permette di generare un pannello sinottico a 48 LED. | 359 | INFEIN4ASMIMIC
INI-SMARTLOOP/REL | SmartLoop/REL | Scheda 12 relè per centrali SmartLoop | 396 | INFEINIESLOOPRELAY
INI-SMARTLOOP/2L | SmartLoop/2L | Scheda di espansione equipaggiata con 2 loop (240 indirizzi per loop). Solo per centrali analogiche SmartLoop espandibili. | 1402 | INFEIN4ASLOOP2L
INI-SMARTLOOP/INOUT | SmartLoop/INOUT | Scheda per l’espansione degli ingressi e delle uscite di centrale. 6 canali programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, zona convenzionale o zona gas (4-20mA) | 431 | INFEIN4ASLOOPIO
INI-SMARTLOOP/NET | SmartLoop/NET | Scheda per l’interconnessione su rete proprietaria delle centrali SmartLoop (max 30). | 742 | INFEIN4ASLOOPNET
INI-SMARTLOOP/PSTN | SmartLoop/PSTN | Scheda avvisatore vocale/digitale su linea telefonica PSTN. 32 numeri. Gestione di 2 linee telefoniche, supervisionate. Invio di messaggi vocali o digitali (Contact ID, ecc). | 629 | INFEIN4ASLOOPPSTN
INI-SMARTLAN | SmartLan | Interfaccia Ethernet per connessione ad Internet. Gestione protocolli TCP-IP ed UDP. Invio e-mail con allegati. Web-server integrato. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK). | 1069 | INTIIN4ASMARTLAN
INI-SMARTLAN/SF | SmartLan/SF | Interfaccia Ethernet per centrali SmartLoop. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK). Protocollo ModBus TCP | 317 | INTIIN4ASLANSF
INI-SMARTLOOP/PRN | SmartLoop/PRN | Stampante da pannello. Disponibile solo per SmartLoop versione "P" | 1026 | INFEIN4ASLOOPPRN
Centrali analogiche indirizzate serie SMARTLIGHT
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SMARTLIGHT/S | SmartLight/S | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettibile in rete max 64 sensori e 16 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 | 1030 | INFPINI0SLIGHTS
INI-SMARTLIGHT/G | SmartLight/G | Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettibile in rete max 240 sensori e 30 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 | 1256 | INFPINI0SLIGHTG
Accessori per centrali serie SmartLight
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SMARTLETLOOSE/ONE | SmartLetLoose/ONE | Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094pt1. | 252 | INFEIN4ASLLOOSE1
INI-SMARTLETUSEE/LCD-LITE | SmartLetUSee/LCD-Lite | Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale. | 351 | INFKINI0SLSEELCDL
RILEVAZIONE ANALOGICA INDIRIZZATA ENEA
Rivelatori Indirizzati serie ENEA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ED100 | ED100 | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7/pt17 LPCB. | 89 | INFDIN4AED100
INI-ED100/B | ED100/B | Come ED100 ma di colore NERO | 89 | INFDIN4AED100B
INI-ED200 | ED200 | Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB. | 79 | INFDIN4AED200
INI-ED200/B | ED200/B | Come ED200 ma di colore NERO | 79 | INFDIN4AED200B
INI-ED300 | ED300 | Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità e modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB. | 93 | INFDIN4AED300
INI-ED300/B | ED300/B | Come ED300 ma di colore NERO | 93 | INFDIN4AED300B
INI-EB0010 | EB0010 | Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA). | 8 | INFDIN4AEB0010
INI-EB0010/B | EB0010/B | Come EB0010 ma di colore NERO | 8 | INFDIN4AEB0010B
INI-EB0020 | EB0020 | Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA). | 30 | INFDIN4AEB0020
INI-EB0020/B | EB0020/B | Come EB0020 ma di colore nero. | 30
INI-EB0030 | EB0030 | Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 20mm . | 5 | INFDIN4AEB0030
INI-EB0040 | EB0040 | Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 20mm . | 13 | INFDIN4AEB0040
INI-EB0040H | EB0040H | Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.) | 198 | INFAIN4AEB0040H
INI-EB0010SC | EB0010SC | Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.) | 250 | INFAIN4AEB0010SC
INI-EB0050 | EB0050 | Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020. | 4 | INFDIN4AEB0050
INI-EB0050/B | EB0050/B | Come EB0050 ma di colore NERO | 4 | INFDIN4AEB0050B
INI-EB0060 | EB0060 | Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA) | 23 | INFDIN4AEB0060
INI-ES1000SP | ES1000SP | Distanziatore per ingresso cavi a vista per sirene da soffitto (ES10xx) e basi sirena (ESB10xx). (conf. 10 pz.) | 30 | INFAIN00ES1000SP
INI-ES1000SP/B | ES1000SP/B | Come ES1000SP ma di colore nero. (conf. 10 pz.) | 30 | INFAIN00ES1000SPB
INI-DD001 | DD001 | Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.) | 25 | INFAIN4ADD001
INI-IL0010 | IL0010 | Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. | 24 | INFAIN4AIL0010
INI-S/KARIMR | S/KARI MR | Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento. | 29 | INFAINIESKARIMR
Moduli indirizzati serie ENEA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-EM312SR | EM312SR | Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita supervisionata ed 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 110 | INFMIN4AEM312SR
INI-EM312NAC | EM312NAC | Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita relè ed 1 uscita per la supervisione di carichi collegati ad una distanza maggiore di un metro dal modulo. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 115
INI-EM344S | EM344S | Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 359 | INFMIN4AEM344S
INI-EM344R | EM344R | Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 338 | INFMIN4AEM344R
INI-EM340 | EM340 | Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 194 | INFMIN4AEM340
INI-EM304S | EM304S | Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 270 | INFMIN4AEM304S
INI-EM304R | EM304R | Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 256 | INFMIN4AEM304R
INI-EM322AC | EM322AC | Modulo analogico indirizzato dotato di 2 ingressi supervisionati e di 2 uscite relè @230 Vac 5A. Il modulo può effettuare la supervisione di ogni uscita tramite controllo della tensione. Occupa 2 indirizzi su loop Enea. Completo di isolatore di loop. Montaggio su barra DIN (4 moduli). Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 216 | INFMIN4AEM322AC
INI-EM411R | EM411R | Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso per linee di rivelazione del tipo convenzionale (max 32 dispositivi). 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 64 | INFMIN4AEM411R
INI-EM110 | EM110 | Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 81 | INFMIN4AEM110
INI-EU311 | EU311 | Micro modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato e di 1 uscita alimentata dal Loop. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 98 | INFMIN4AEU311
INI-EU311C | EU311C | Micro modulo analogico indirizzato identificato come pulsante. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. | 98 | INFMIN4AEU311C
INI-EU311S | EU311S | Micro modulo analogico indirizzato identificato come sirena. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. | 98 | INFMIN4AEU311S
INI-EM500 | EM500 | Modulo loop per pannelli sinottici. 5 ingressi e 32 uscite LED (configurabili). Solo per centrali serie PREVIDIA. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 502 | INFEIN4AEM500
INI-FBOX100 | FBOX100 | Box plastico IP65 per alloggiamento moduli I/O serie ENEA (conf. 5 pz.) | 97 | INFAIN00FBOX100
INI-FBOX100T | FBOX100T | Box plastico IP65 per alloggiamento moduli I/O serie ENEA con copertura trasparente (conf. 5 pz.) | 97
Pulsanti di allarme indirizzati serie ENEA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-EC0020 | EC0020 | Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11/pt18. | 110 | INFCIN4AEC0020
INI-EC0012E | EC0012E | Pulsante manuale di allarme ripristinabile completo di modulo analogico indirizzato. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11. | 260 | INFCIN4AEC0011E
INI-WCP0020 | WCP0020 | Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020. (conf. 10 pz.) | 26 | INFCIN00WCP0020
INI-KCP0020 | KCP0020 | Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz). | 20 | INFCIN00KCP0020
INI-FCP0020 | FCP0020 | Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.), scatola da incasso non inclusa. | 19 | INFCIN00FCP0020
INI-DBCP0020 | DBCP0020 | Scatola profonda per l'ingresso con tubi a vista per pulsante EC0020/IC0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 22mm. | 8 | INFCIN00DBCP0020
INI-EM600 | EM600 | Pulsante per silenziare falsi allarmi domestici. Solo per centrali serie PREVIDIA. Certificazione CPR EN54pt17/pt18. | 216 | INFMIN4AEM600
INI-EM601 | EM601 | Pulsante per attivazione generiche completo di buzzer | 120 | INFMIN4AEM601
INI-KEY300 | KEY300 | Chiave di sblocco per pulsante di allarme XC0011E (conf. 10 pz). | 34 | INFCIN00KEY300
INI-SFT304 | SFT304 | Sportello di protezione trasparente per XC0011E (conf. 10 pz). | 88 | INFCIN00SFT304
Targhe ottico acustiche indirizzate
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ESS021 | ESS021 | Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 84dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ. | 232 | INFSINI0ESS021
INI-ESS022 | ESS022 | Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 92dB(A)@1m. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1 | 273 | INFSINI0ESS022
Base sirena serie ISB10XX per rilevatori serie ENEA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ISB1011 | ISB1011 | Base, bianca, con segnalatore acustico non indirizzata. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 73 | INFSIN00ISB1011
INI-ISB1011B | ISB1011B | Base con segnalatore acustico convenzionale di colore nero. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 73 | INFSIN00ISB1011B
INI-ISB1021 | ISB1021 | Base con segnalatore ottico acustico bianco, non indirizzata. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch), attivazione lampeggio selezionabile (tramite dipswitch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8. | 145 | INFSIN00ISB1021
INI-ISB1021B | ISB1021B | Base con segnalatore ottico acustico convenzionale di colore nero. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch), attivazione lampeggio selezionabile (tramite dipswitch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8. | 145 | INFSIN00ISB1021B
INI-ISB1030 | ISB1030 | Base con segnalatore acustico e funzioni vocali, non indirizzata, Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 104 | INFSIN1SISB1030
INI-ISB1030B | ISB1030B | Come ISB1030 ma di colore nero. | 104
INI-ISB1050 | ISB1050 | Base con segnalatore ottico acustico con funzioni vocali, non indirizzata. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10. | 195 | INFSIN1SISB1050
INI-ISB1050B | ISB1050B | Come ISB1050 ma di colore nero. | 195
Base sirena serie ENEA ESB10XX
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ESB1011 | ESB1011 | Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 157 | INFSIN00ESB1011
INI-ESB1011B | ESB1011B | Come ESB1011 ma di colore nero. | 157
INI-ESB1020 | ESB1020 | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10. Ingresso alimentazione esterna. | 214 | INFSIN00ESB1020
INI-ESB1020B | ESB1020B | Come ESB1020 ma di colore nero. | 157
INI-ESB1021 | ESB1021 | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8. | 214 | INFSIN00ESB1021
INI-ESB1021B | ESB1021B | Come ESB1021 ma di colore nero. | 214
INI-ESB1030 | ESB1030 | Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabile (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 185 | INFSIN1SESB1030
INI-ESB1030B | ESB1030B | Come ESB1030 ma di colore nero. | 185
INI-ESB1050 | ESB1050 | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili e 16 messaggi vocali (allarme e pre-allarme), in 8 lingue, (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10. | 252 | INFSIN1SESB1050
INI-ESB1050B | ESB1050B | Come ESB1050 ma di colore nero. | 252
Segnalatori acustici e ottico/acustici, montaggio a soffitto, serie ENEA ES10XX
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ES1011 | ES1011 | Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 145 | INFSIN00ES1011
INI-ES1021 | ES1021 | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8. | 202 | INFSIN00ES1021
INI-ES1020 | ES1020 | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10. ingresso alimentazione esterna | 202 | INFSIN00ES1020
INI-ES1030 | ES1030 | Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. Installazione a soffitto. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 173 | INFSIN1SES1030
INI-ES1050 | ES1050 | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10. | 240 | INFSIN1SES1050
Segnalatori acustici e ottico/acustici, montaggio a parete, serie ENEA ES20XXXE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ES2011RE | ES2011RE | Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 120 | INFSIN00ES2011RE
INI-ES2011WE | ES2011WE | Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 120 | INFSIN00ES2011WE
INI-ES2021RE | ES2021RE | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7. | 212 | INFSIN00ES2021RE
INI-ES2021WE | ES2021WE | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7. | 212 | INFSIN00ES2021WE
INI-ES2030RE | ES2030RE | Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 183 | INFSIN1SES2030RE
INI-ES2030WE | ES2030WE | Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 183 | INFSIN1SES2030WE
INI-ES2050RE | ES2050RE | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2. | 252 | INFSIN1SES2050RE
INI-ES2050WE | ES2050WE | Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2. | 252 | INFSIN1SES2050WE
RILEVAZIONE WIRELESS SERIE FIREVIBES
Ricevitori e Accessori wireless serie FireVibes
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-EWT100 | EWT100 | Ricevitore traslatore da Wireless bi direzionale a Loop Enea serie FireVibes. Alimentazione dal loop o da alimentatore esterno. Comunicazione wireless bidirezionale. Collegabile con un massimo di 15 expander (XWT100). Tecnologia mesh tra expander. Ridondanza a doppio canale. Certificazione CPR EN54pt17, EN54pt18 e EN54pt25. | 536 | INFMINE0EWT100
INI-EWT100B | EWT100B | Come EWT100 ma con box di colore nero. | 584 | INFMINE0EWT100B
INI-IWT100 | IWT100 | Modulo di espansione Wireless bi direzionale di tipo convenzionale serie FireVibes. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Collegabile con un massimo di 15 expander. Connessione con un massimo di 32 dispositivi. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Certificazione CPR EN54pt18, EN54pt25. | 536
INI-XWT100 | XWT100 | Espansione Wireless bi direzionale per traslatore EWT100x serieFireVibes. Frequenza di funzionamento 868. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Connessione con un massimo di 32 dispositivi. Ridondanza a doppio canale. Certificazione CPR EN54pt17, EN54pt18 e EN54pt25. | 468 | INFMINE0XWT100
INI-XWT100B | XWT100B | Come XWT100 ma con box di colore nero. | 515 | INFMINE0XWT100B
INI-EWT100-TESTER | EWT100-TESTER | Kit per eseguire test di integrità radio su dispositivi FireVibes, monitoraggio del sistema e ricerca guasti. Verifica le portate per il corretto dimensionamento dell'impianto. | 2016 | INFAINE0EWT100T
INI-EWT100-DONGLE | EWT100-DONGLE | Adattatore wireless FireVibes consente di connettere il PC al translatore ( EWT100x) per la gestione del sistema (configurazione, debugging e individuazione di eventuali guasti). | 478 | INFAINE0EWT100D
Rivelatori Wireless serie FireVibes
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-WD100 | WD100 | Rilevatore ottico di fumo Wireless bi direzionale serie FFireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt5. | 321 | INFDINE0WD100
INI-WD100B | WD100B | Come WD100 ma di colore nero. | 352 | INFDINE0WD100B
INI-WD200 | WD200 | Rilevatore di temperatura Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7. | 309 | INFDINE0WD200
INI-WD200B | WD200B | Come WD200 ma di colore nero. | 339 | INFDINE0WD200B
INI-WD300 | WD300 | Rilevatore ottico di fumo e temperatura Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7 | 345 | INFDINE0WD300
INI-WD300B | WD300B | Come WD300 ma di colore nero. | 380 | INFDINE0WD300B
Dispositivi Wireless FireVibes
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-WC0010 | WC0010 | Pulsante manuale di allarme Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz.Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led segnalazione stato. Certificazione CPR EN54/pt25/pt11. | 321 | INFCINE0WC0010
INI-WM202SR | WM202SR | Modulo di uscita Wireless bi direzionale serie FireVibes. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 7 canali. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. In box plastico IP65. Uscita relè e una uscita supervisionata. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18. | 504 | INFMINE0WM202SR
INI-WM110 | WM110 | Modulo di ingresso Wireless bi direzionale serie FireVibes. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 7 canali. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. In box plastico IP65. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18. | 288 | INFMINE0WM110
INI-WIL0010 | WIL0010 | Ripetitore di allarme Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. N.° 2 batterie al litio CR123A. | 214 | INFAINE0WIL0010
Base sirena Wireless serie FireVibes
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-WSB1010 | WSB1010 | Base sonora Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3. | 370 | INFSINE0WSB1010
INI-WSB1010B | WSB1010B | Come WSB1010 ma di colore nero. | 407 | INFSINE0WSB1010B
INI-WSB1020 | WSB1020 | Base sonora con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 2 livelli di potenza per il led. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3. | 463 | INFSINE0WSB1020
INI-WSB1020B | WSB1020B | Come WSB1020 ma di colore nero. | 508 | INFSINE0WSB1020B
INI-WSB1021 | WSB1021 | Base sonora con lampeggiatore (Led Rosso) Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 2 livelli di potenza per il led. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3. | 463 | INFSINE0WSB1021
INI-LID200-AL/R | LID200-AL/R | Tappo di colore rosso per basi sirena serie WSB. | 7 | INFAARIELID200ALR
INI-LID200-AL/W | LID200-AL/W | Tappo di colore bianco per basi sirena serie WSB. | 7 | INFAARIELID200ALW
Segnalatori acustici e ottico/acustici Wireless serie FireVibes
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-WS2010RE | WS2010RE | Sirena Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3. | 441 | INFSINE0WS2010RE
INI-WS2010WE | WS2010WE | Sirena Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore bianco. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3. | 441 | INFSINE0WS2010WE
INI-WS2020RE | WS2020RE | Sirena con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 2 livelli di potenza per il led. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3. | 509 | INFSINE0WS2020RE
INI-WS2020WE | WS2020WE | Sirena con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore bianco. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 2 livelli di potenza per il led. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3. | 509 | INFSINE0WS2020WE
DIFFUSORI SONORI EN54pt24
DIFFUSORI DA SOFFITTO
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SPI-C56100 | SPI-C56100 | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 91 (dB). Speaker 5". Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø200x104mm. Colore bianco. | 57
INI-SPI-C66100 | SPI-C66100 | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 95 (dB). Speaker 6". Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø200x100mm. Colore bianco. | 68
INI-SPI-C810100 | SPI-C810100 | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 92 (dB). Speaker 8". Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Dimensioni ø265x110mm. Colore bianco. | 78
INI-DELF165/6PP | DELF 165/6 PP | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 93 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø220x102mm. Colore bianco RAL 9010. | 81
INI-DL-E 06-130/T-EN54SAFE | DL-E 06-130/T-EN54 safe | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,3 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø181,5x66mm. Colore bianco RAL 9016. | 116
INI-DL-E06-165/T-EN54SAFE | DL-E 06-165/T-EN54 safe | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 100,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø199x76mm. Colore bianco RAL 9016. | 121
INI-DL-E10-165/T-EN54SAFE | DL-E 10-165/T-EN54 safe | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 95,1 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (10/5/2,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø199x73mm. Colore bianco RAL 9016. | 122
INI-DAL165/6PP | DAL 165/6 PP | Diffusore da soffitto/parete con montaggio a superficie per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 91 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x75mm. Colore bianco RAL 9010. | 86
INI-DAL165/10PP | DAL 165/10 PP | Diffusore da soffitto/parete con montaggio a superficie per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 91 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x75mm. Colore bianco RAL 9010. | 92
DIFFUSORI DA PARETE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SPI-W56100 | SPI-W56100 | Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete o ad incasso. Potenza nominale 6W@100V. SPL 90,1 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 185x185x73mm. Colore bianco. | 76
INI-WAL165/6PP | WAL 165/6 PP | Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253X193X83mm. Colore bianco RAL 9010. (conf. 2 pz. prezzo singolo) | 92
INI-WAL165/10PP | WAL 165/10 PP | Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 10W@100V. SPL 99,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253X193X83mm. Colore bianco RAL 9010. (conf. 2 pz. prezzo singolo) | 95
INI-WAQ130/6PP | WAQ 130/6 PP | Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 84 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP54. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 164X164X66mm. Colore bianco RAL 9010. | 133
INI-WAC165/6PP1 | WAC 165/6 PP1 | Diffusore a banda larga, dal design elegante, per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 96 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 330x209x84mm. Colore bianco RAL 9010. | 113
INI-WA06-165/TMETAL-EN54 | WA 06-165/T METAL-EN54 | Diffusore a banda larga per sistemi di evacuazione vocale certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,3 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo (antivandalico). Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 252x192x81mm. Colore bianco RAL9010 | 182
INI-WA06-165/T-EN54 | WA 06-165/T -EN54 | Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 100.6(dB). Per uso interno (Tipo A) IP54. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253x194x82mm. Colore bianco. | 136 | INVSICIEWA06165TEN54
PROIETTORI
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SPI-P620100 | SPI-P620100 | Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 99,6 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo B) IP66, certificato IP33C. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x270mm. Colore bianco. | 131
INI-SPI-P620110 | SPI-P620110 | Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 102,3 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo B) IP66, certificato IP33C. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x270mm. Colore bianco. | 168
INI-SPI-DP40110 | SPI-DP40110 | Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 93,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x270mm. Colore bianco. | 184
INI-DAW130/10PP | DAW 130/10 PP | Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 85 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x65mm. Colore bianco RAL 9010. | 184
INI-DAW130/20PP | DAW 130/20 PP | Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 86(dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x65mm. Colore bianco RAL 9010. | 200
INI-DAW-K130/10PP | DAW-K 130/10 PP | Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 92 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x200mm. Colore bianco RAL 9010. | 160
INI-DAW-K130/20PP | DAW-K 130/20 PP | Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 86 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x200mm. Colore bianco RAL 9010. | 176
INI-DAD260/10PP | DAD 260/10 PP | Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 85 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x165mm. Colore bianco RAL 9010. | 235
INI-DA-P10-260/T-EN54 | DA-P 10-260/T-EN54 | Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 90,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP56. Potenza regolabile (10/5/2,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni ø146x202x173mm. Colore bianco RAL 9016. | 212
INI-DA-S20-130/T-EN54 | DA-S 20-130/T-EN54 | Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 103,2 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (20/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici. Colore bianco RAL9016 | 379
DIFFUSORE A TROMBA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-DK10/T-EN54-PG | DK 10/T-EN54-PG | Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 106,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (10/5/2,5/1,25W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 142x256mm. Colore bianco RAL 7035. | 214
INI-DK15PPO | DK 15 PP O | Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 104,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (15/7,5/3,75W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 222x162 x155mm. Colore bianco. | 150
INI-DK15/T-EN54-PG | DK 15/T-EN54-PG | Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 108,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,9W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 209x321mm. Colore bianco RAL 7035. | 253
INI-DK30/T-EN54-PG | DK 30/T-EN54-PG | Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 101,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (30/20/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 235x351mm. Colore bianco RAL 7035. | 329
DIFFUSORE A COLONNA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TSU300/10PP | TSU 300/10 PP | Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 97,6 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 285x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006. | 211
INI-TSU500/20PP | TSU 500/20 PP | Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 100,3 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 510x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006. | 297
INI-TSU700/30PP | TSU 700/30 PP | Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 101,3 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (30/15/7,5 W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 700x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006. | 389
INI-TSU1000/50PP | TSU 1000/50 PP | Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 102,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (50/30/15/7,5 W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 971x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006. | 470
DIFFUSORI DA PARETE A 2 VIE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SPI-W420200 | SPI-W420200 | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 speaker (woofer 4" e tweeter 1") per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 94,6 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici, fusibile termico e scatola di giunzione. Dimensioni 170x170x270 mm. Colore nero. | 120
INI-SPI-W520200 | SPI-W520200 | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 speaker (woofer 5" e tweeter 1,5") per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 96 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (30/15/7,5/3,75W). Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici, fusibile termico e scatola di giunzione. Dimensioni 185x185x295 mm. Colore nero. | 150
INI-SPI-W640200 | SPI-W640200 | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 speaker (woofer 6,5" e tweeter 1,5") per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 40W@100V. SPL 98,9 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (40/20/10/5W). Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici, fusibile termico e scatola di giunzione. Dimensioni 220x220x330 mm. Colore nero. | 180
INI-MS15-100/T-EN54WHITE | MS 15-100/T-EN54 white | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 85,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,8W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore bianco. | 160
INI-MS15-100/T-EN54BLACK | MS 15-100/T-EN54 black | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 85,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,8W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore nero. | 160
INI-MS30-130/T-EN54WHITE | MS 30-130/T-EN54 white | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 87,4 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (30/15/7,5/2,5W). Corpo in ABS. Dimensioni 260x160x152mm. Colore bianco. | 242
INI-MS30-130/T-EN54BLACK | MS 30-130/T-EN54 black | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 87,4 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (30/15/7,5/2,5 W). Corpo in ABS. Dimensioni 260x160x152mm. Colore nero. | 242
INI-MS50-165/T-EN54WHITE | MS 50-165/T-EN54 white | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 88,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (50/25/12,5/6,25 W). Corpo in ABS. Dimensioni 326x202x192mm. Colore bianco. | 297
INI-MS50-165/T-EN54BLACK | MS 50-165/T-EN54 black | Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 88,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (50/25/12,5/6,25W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore nero. | 297
DIFFUSORI SOSPESI DA SOFFITTO
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SPI-CP620100 | SPI-CP620100 | Diffusore pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 102,1(dB). Per uso interno (Tipo A) IP66, certificato IP21C. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Completo di cavo da 1,8m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in ABS. Dimensioni ø170X270mm. Colore bianco. | 121
INI-DELK130/10PP1 | DELK 130/10 PP1 | Diffusore a sfera pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 88(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Completo di cavo da 5m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni ø180mm. Colore bianco RAL9010. | 214
INI-DELK130/20PP1 | DELK 130/20 PP1 | Diffusore a sfera pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 85(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (20/15/105W). Completo di cavo da 5m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni ø180mm. Colore bianco RAL9010. | 229
INI-DEL-W165/6PP | DEL-W 165/6 PP | Diffusore pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 93(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Completo di cavo da 2m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni ø210x75mm. Colore bianco RAL9010. | 130
INI-DEL-W165/10PP | DEL-W 165/10 PP | Diffusore pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 93(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Completo di cavo da 2m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni ø210x75mm. Colore bianco RAL9010. | 146
INI-DL-H20-100/TW | DL-H 20-100/TW | Diffusore pendente da soffitto, bassreflex a 2 vie, per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 89(dB). Per uso interno (Tipo A) IP65. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Completo di cavo da 4,5m morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in ABS. Dimensioni 231xø190mm. Colore bianco RAL9016. | 337 | INVSICIEDLH20100TW
DIFFUSORI LINEA A/B
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-DEL165/6-A/BPP | DEL 165/6-A/B PP | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza nominale 2x6W@100V. SPL 85,3 (dB) singolo/ 88(dB) doppio. Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (2x6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø220x100mm. Colore bianco RAL9010. | 125
INI-DEL200/10-A/BPP | DEL 200/10-A/B PP | Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza nominale 2x10W@100V. SPL 88 (dB) singolo/ 91 (dB) doppio. Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (2x10/6/3/1,5W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø265x100mm. Colore bianco RAL9010. | 199
INI-WAL165/6-A/BPP | WAL 165/6-A/B PP | Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza nominale 2x6W@100V. SPL 91 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (2x6/3/1,5/0,75W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253X193X83mm. Colore bianco RAL 9010. | 141
INI-WAL165/10-A/BPP | WAL 165/10-A/B PP | Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza nominale 2x10W@100V. SPL 92 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (2x10/6/3/1,5W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253X193X83mm. Colore bianco RAL 9010. | 176
INI-WU-AB06-100/T-EN54 | WU-AB 06-100/T-EN54 | Diffusore da incasso a parete, per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza 6W@100V. SPL 95,7(dB) singolo / 101,6 (dB) doppio. Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in ABS completo di scatola incasso con dimensioni L x H x P 220 x 170 x 75 mm. Dimensioni esterne 255x195x15 mm. colore bianco. Completo di morsetto ceramico con termofusibile | 190 | INVSPTIEWUAB06100TEN54
MORSETTIERE IGNIFUGHE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-BM9516 | BM 9516 | Morsettiera ignifuga in steatite 4mm² 1 polo. (Conf. 117 pz.) | 217 | INFAIN00BM9516
INI-BM9517 | BM 9517 | Morsettiera ignifuga in steatite 4mm² 2 poli. (Conf. 54 pz.) | 173 | INFAIN00BM9517
INI-BM9518 | BM 9518 | Morsettiera ignifuga in steatite 4mm² 3 poli. (Conf. 36 pz.) | 169 | INFAIN00BM9518
INI-BM9519 | BM 9519 | Morsettiera ignifuga in steatite 6mm² 1 polo. (Conf. 117 pz.) | 292 | INFAIN00BM9519
INI-BM9520 | BM 9520 | Morsettiera ignifuga in steatite 6mm² 2 poli. (Conf. 54 pz.) | 205 | INFAIN00BM9520
INI-BM9521 | BM 9521 | Morsettiera ignifuga in steatite 6mm² 3 poli. (Conf. 36 pz.) | 187 | INFAIN00BM9521
INI-BM9522 | BM 9522 | Morsettiera ignifuga in steatite 16mm² 1 polo. (Conf. 54 pz.) | 185 | INFAIN00BM9522
INI-BM9523 | BM 9523 | Morsettiera ignifuga in steatite 16mm² 2 poli. (Conf. 27 pz.) | 142 | INFAIN00BM9523
INI-BM9524 | BM 9524 | Morsettiera ignifuga in steatite 16mm² 3 poli. (Conf. 18 pz.) | 132 | INFAIN00BM9524
RILEVAZIONE ANALOGICA INDIRIZZATA ARGUS
Rivelatori indirizzati Argus ALTAIR
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-A1000 | A1000 | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Argus serie ALTAIR con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7. | 94
INI-A2000 | A2000 | Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato Argus serie ALTAIR con isolatore integrato, 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5. | 107
INI-A3500 | A3500 | Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato Argus serie ALTAIR, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5. | 88
INI-LAB1000 | LAB1000 | Base per rilevatori analogici indirizzati della serie ALTAIR | 11
Pulsanti di allarme indirizzati Argus
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ALCP100 | ALCP100 | Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile Argus serie Altair. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11. | 117.5 | INFCARIEALCP100R
INI-AI-CPW-01 | AI-CPW-01 | Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile Argus. Per uso esterno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11. | 270 | INFCARIEAICPW01
Segnalatori acustici e ottico/acustici Argus
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-CWS100 | CWS100 | Sirena convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia ALWS-MOD per sistemi Vega. Certificazione CPR EN54/pt3/pt23 W2,4-9,5. | 87 | INFSARIECWS100
INI-CWS100(W) | CWS100(W) | Come CWS100 ma di colore bianco | 87
INI-CWS100-AV | CWS100-AV | Sirena con lampeggiatore convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia ALWS-MOD per sistemi Vega. Certificazione CPR EN54/pt3. | 152
INI-CWS100-AV(W) | CWS100-AV(W) | Come CWS100-AV ma di colore bianco | 152
INI-ALWS-MOD | ALWS-MOD | Modulo interfaccia indirizzato (loop Vega) per sirena CSW100 e sirena con lampeggiatore CSW100-AV. Certificazione CPR EN54/pt17/pt18. | 86 | INFMARIEALWSMOD
INI-AI-BS-01 | AI-BS-01 | Base con segnalatore acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3. | 161
INI-AI-BSB-23W-01 | AI-BSB-23W-01 | Base con segnalatore ottico e acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3/pt23. Led bianco. | 290
INI-AI-BSB-23R-01 | AI-BSB-23R-01 | Base con segnalatore ottico e acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3/pt23. Led rosso. | 301
Moduli indirizzati Argus
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-VMI100 | VMI100 | Modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato montaggio a parete. | 141 | INFMARIEVMI100
INI-VMC100 | VMC100 | Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionata montaggio a parete. | 125 | INFMARIEVMC100
INI-VMIC100 | VMIC100 | Modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita supervisionata montaggio a parete. | 141 | INFMARIEVMIC100
INI-VMIC120 | VMIC120 | Modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita 2 contatti (Form C) montaggio a parete. | 141 | INFMARIEVMIC120
INI-VMC120 | VMC120 | Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita 2 contatti (Form C) montaggio a parete. | 202 | INFMARIEVMC120
INI-VMMI100 | VMMI100 | Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato. | 115 | INFMARIEVMMI100
INI-VMMC100 | VMMC100 | Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionata. | 125 | INFMARIEVMMC100
INI-VMMIC100 | VMMIC100 | Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita supervisionata. | 141 | INFMARIEVMMIC100
INI-VMMIC120 | VMMIC120 | Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita 2 contatti (Form C). | 141 | INFMARIEVMMIC120
INI-VMMC120 | VMMC120 | Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita 2 contatti (Form C). | 127 | INFMARIEVMMC120
INI-VMCZ100 | VMCZ100 | Modulo analogico indirizzato Argus di interfaccia con una linea convenzionale. | 203 | INFMARIEVMCZ100
Accessori per dispostivi Argus
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ALPU1000 | ALPU1000 | Unità di programmazione (senza batteria) per dispositivi serie ALTAIR. | 417 | INFAARIEALPU1000
RILEVAZIONE ANALOGICA INDIRIZZATA APOLLO
Rilevatori indirizzati Apollo
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-55000-620 | 55000-620 | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS. | 116 | INFDAPIE55000620
INI-55000-420 | 55000-420 | Rivelatore di temperatura A2S (55°C, assoluta) analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB, VdS. | 121 | INFDAPIE55000420
INI-55000-401 | 55000-401 | Rivelatore di temperatura CS (85°C, assoluta). analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB. | 132 | INFDAPIE55000401
INI-55000-885 | 55000-885 | Rivelatore ottico di fumo e temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS. | 142 | INFDAPIE55000885
INI-58000-600 | 58000-600 | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS. | 160 | INFDAPIE58000600
INI-58000-400 | 58000-400 | Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB, VdS. | 173 | INFDAPIE58000400
INI-58000-700 | 58000-700 | Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS. | 248 | INFDAPIE58000700
INI-58000-300 | 58000-300 | Rivelatore di monossido di carbonio analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione EN54pt5 LPCB | 254 | INFDAPIE58000300
INI-58000-305 | 58000-305 | Rivelatore di monossido di carbonio e temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. | 295 | INFDAPIE58000305
Basi e accessori per rivelatore Apollo
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-45681-210 | 45681-210 | Base per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card. | 13 | INFDAPIE45681210
INI-45681-284 | 45681-284 | Base per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card. Completa di isolatore. | 32 | INFDAPIE45681284
INI-53832-070 | 53832-070 | Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO. | 28 | INFAAPIE53832070
INI-53546-022 | 53546-022 | Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori della serie XP95 o DISCOVERY. Completa di base per rivelatore. | 367 | INFDAPIE53546022
Moduli & dispositivi indirizzati Apollo
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-55000-760 | 55000-760 | Interfaccia miniaturizzata analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire un ingresso bilanciato. Installabile su guida DIN.. Certificazione CPR EN54pt18-17 LPCB, VdS. | 156 | INFMAPIE55000760
INI-55000-845 | 55000-845 | Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire una linea ad assorbimento per rivelatori convenzionali. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS. | 247 | INFMAPIE55000845
INI-SA4700-102 | SA4700-102 | Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie SOTERIA® in grado di gestire un ingresso bilanciato ed un’uscita relè. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS. | 250
INI-55000-852 | 55000-852 | Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire un’uscita supervisionata. Alimentazione esterna. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS. | 295 | INFMAPIE55000852
INI-55100-908 | 55100-908 | Pulsante di allarme manuale analogico indirizzato Apollo serie XP95, riarmabile. Completo di isolatore. Certificazione CPR EN54pt11/17 LPCB. | 170 | INFCAPIE55100908
Segnalatori acustici ed ottico/acustici Apollo
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-45681-330 | 45681-330 | Base XP95 completa di sirena con lampeggiatore 91dB(A)@1m. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt3-17 LPCB. | 318 | INFDAPIE45681330
INI-55000-278 | 55000-278 | Sirena multitono 100dB(A)@1m da interno, di colore rosso. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt3-17 LPBC. | 318 | INFSAPIE55000278
INI-55000-878 | 55000-878 | Lampeggiante da interno, di colore rosso. Completo di isolatore. Montaggio su base standard indirizzabile XP95. | 287 | INFAAPIE55000878
SISTEMI CONVENZIONALI
Centrali convenzionali serie PREVIDIA MICRO
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PREVIDIA-MSG | PREVIDIA-MSG | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 760 | INFPIN1PPRAEMSG
INI-PREVIDIA-MSR | PREVIDIA-MSR | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 760 | INFPIN1PPRAEMSR
INI-PREVIDIA-MLG | PREVIDIA-MLG | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (36+34). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 880 | INFPIN1PPRAEMLG
INI-PREVIDIA-MLR | PREVIDIA-MLR | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (36+34). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 880 | INFPIN1PPRAEMLR
INI-PREVIDIA-MSZG | PREVIDIA-MSZG | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 952 | INFPIN1PPRAEMSZG
INI-PREVIDIA-MSZR | PREVIDIA-MSZR | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 952 | INFPIN1PPRAEMSZR
INI-PREVIDIA-MLZG | PREVIDIA-MLZG | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1072 | INFPIN1PPRAEMSZG
INI-PREVIDIA-MLZR | PREVIDIA-MLZR | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1072 | INFPIN1PPRAEMSZR
INI-PREVIDIA-MSEZG | PREVIDIA-MSEZG | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1120 | INFPIN1PPRAEMSEZG
INI-PREVIDIA-MSEZR | PREVIDIA-MSEZR | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1120 | INFPIN1PPRAEMSEZR
INI-PREVIDIA-MLEZG | PREVIDIA-MLEZG | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1240 | INFPIN1PPRAEMLEZG
INI-PREVIDIA-MLEZR | PREVIDIA-MLEZR | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP. | 1240 | INFPIN1PPRAEMLEZR
Accessori centrali PREVIDIA MICRO
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-PREVIDIA-M-EXP | PREVIDIA-M-EXP | Scheda di espansione ad 15 (8+7) zone convenzionali liberamente programmabili come ingresso o uscita per centrali Previdia Micro. | 140 | INFEIN4APRAEMEXP
INI-PREVIDIA-C-DIAL | PREVIDIA-C-DIAL | Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/3G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ. | 864 | INFEIN1PPRAECDIAL
INI-PREVIDIA-C-DIAL4G | PREVIDIA-C-DIAL4G | Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/4G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, connessione con il CLOUD solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ. Disponilità I° trimestre 2026. | 816
INI-PREVIDIA-C-REPW | PREVIDIA-C-REPW | Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+). | 425 | INFKIN1PPRAECREPW
INI-PREVIDIA-C-REPR | PREVIDIA-C-REPR | Come l’articolo PREVIDIA-CREPW ma di colore rosso. | 457 | INFKIN1PPRAECREPR
INI-PREVIDIA-C-REPEW | PREVIDIA-C-REPEW | Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. Versione con display per il canale di spegnimento. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+). | 480 | INFKIN1PPRAECREPEW
INI-PREVIDIA-C-REPER | PREVIDIA-C-REPER | Come l’articolo PREVIDIA-CREPEW ma di colore rosso. | 516 | INFKIN1PPRAECREPER
INI-C-REP-DEEPBOXW | C-REP-DEEPBOXW | Base profonda per installazione repeater C-REPW colore bianco RAL9016 | 36 | INFAIN00CREPDEEPBOXW
INI-C-REP-DEEPBOXR | C-REP-DEEPBOXR | Base profonda per installazione repeater C-REPR colore rosso RAL3001 | 36 | INFAIN00CREPDEEPBOXR
INI-C-REP-FLUSHBOXW | C-REP-FLUSHBOXW | Base per incasso a muro per istallazione repeater C-REPW colore bianco RAL9016. In combinazione con C-REP-DEEPBOXW | 20 | INFAIN00CREPFLUSHBOXW
INI-C-REP-FLUSHBOXR | C-REP-FLUSHBOXR | Base per incasso a muro per istallazione repeater C-REPR colore rosso RAL3001. In combinazione con C-REP-DEEPBOXR | 20 | INFAIN00CREPFLUSHBOXR
INI-C-REP-FRAMEW | C-REP-FRAMEW | Cornice per incasso a muro da abbinare all'articolo C-REP-FLUSHBOXW. Plastica colore bianco | 12 | INFAIN00CREPFRAMEW
INI-C-REP-FRAMER | C-REP-FRAMER | Cornice per incasso a muro da abbinare all'articolo C-REP-FLUSHBOXR. Plastica colore rosso | 12 | INFAIN00CREPFRAMER
INI-PREVIDIA-C-COM-LAN | PREVIDIA-C-COM-LAN | Modulo interno per servizi IP avanzati. Web-server, invio e-mail. Video verifica IP (ONVIF). 2 porte seriali (RS232/RS485) ESPA 4.4.4, EVAC. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA COMPACT | 780 | INFEIN1PPRAECCOMLAN
INI-PREVIDIA-C-COM | PREVIDIA-C-COM | Modulo interno con 2 porte seriali (RS232/RS485) per servizi comunicazione avanzati; ESPA 4.4.4. EVAC. Solo per centrali PREVIDIA COMPACT | 480 | INFEIN1PPRAECCOM
INI-INDOCBOXCLG | INDOCBOXCLG | Porta documenti per PREVIDIA-COMPCAT & MICRO LARGE, colore grigio, finitura in vernice goffrata | 421
INI-INDOCBOXCSG | INDOCBOXCSG | Porta documenti per PREVIDIA-COMPCAT & MICRO SMALL, colore grigio, finitura in vernice goffrata | 310
Centrali convenzionali serie SMARTLINE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SMARTLINE020-2 | SmartLine020-2 | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 2 zone non espandibili con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ. | 318 | INFPINI0SLINE2002
INI-SMARTLINE020-4 | SmartLine020-4 | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 20 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ. | 352 | INFPINI0SLINE2004
INI-SMARTLINE036-4 | SmartLine036-4 | Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 36 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ. | 515 | INFPINI0SLINE3604
Accessori centrali SmartLine
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SMARTLINE/8Z | SmartLine/8Z | Scheda di espansione ad 8 zone convenzionali per centrali SmartLine espandibili. Completa di uscita supervisionata programmabile. | 103 | INFEIN4ASLINE8Z
INI-SMARTLETUSEE/LCD-LITE | SmartLetUSee/LCD-Lite | Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale. | 351 | INFKINI0SLSEELCDL
INI-SMARTLAN/485 | SmartLAN/485 | Scheda per la connessione ad una rete Ethernet delle centrali SMARTLINE. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK). | 277 | INTIIN4ASLAN485
INI-SMARTLETLOOSE/ONE | SmartLetLoose/ONE | Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094pt1 IMQ. | 252 | INFEIN4ASLLOOSE1
INI-SMARTLINELOGEXP | SmartLineLogExp | Scheda ampliamento memoria SmartLine (conf. 5 pz) | 208 | INFAINIESLINELOGEXP
Rivelatori convenzionali serie IRIS
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ID100 | ID100 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale, sensibilità programmabile. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. | 37 | INFDIN4AID100
INI-ID100/B | ID100/B | Come ID100 ma di colore NERO. | 37 | INFDIN4AID100B
INI-ID200 | ID200 | Rivelatore di temperatura convenzionale, sensibilità e modalità programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB. | 29 | INFDIN4AID200
INI-ID200/B | ID200/B | Come ID200 ma di colore NERO. | 29 | INFDIN4AID200B
INI-ID300 | ID300 | Rivelatore Multisensor ottico di fumo e temperatura convenzionale, sensibilità e modalità operativa selezionabile. Certificazione CPR EN54pt5/pt7 LPCB. | 40 | INFDIN4AID300
INI-ID300/B | ID300/B | Come ID300 ma di colore NERO. | 40 | INFDIN4AID300B
INI-EB0010 | EB0010 | Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA). | 8 | INFDIN4AEB0010
INI-EB0010/B | EB0010/B | Come EB0010 ma di colore NERO. | 8 | INFDIN4AEB0010B
INI-EB0020 | EB0020 | Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA). | 30 | INFDIN4AEB0020
INI-EB0020/B | EB0020/B | Come EB0020 ma di colore nero. | 30
INI-EB0030 | EB0030 | Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 20mm. | 5 | INFDIN4AEB0030
INI-EB0040 | EB0040 | Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 20mm. | 13 | INFDIN4AEB0040
INI-EB0040H | EB0040H | Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.) | 198 | INFAIN4AEB0040H
INI-EB0010SC | EB0010SC | Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.) | 250 | INFAIN4AEB0010SC
INI-EB0050 | EB0050 | Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020. | 4 | INFDIN4AEB0050
INI-EB0050/B | EB0050/B | Come EB0050 ma di colore NERO | 4 | INFDIN4AEB0050B
INI-EB0060 | EB0060 | Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA) | 23 | INFDIN4AEB0060
INI-ES1000SP | ES1000SP | Distanziatore per ingresso cavi a vista per sirene da soffitto (ES10xx) e basi sirena (ESB10xx). (conf. 10 pz.) | 30 | INFAIN00ES1000SP
INI-ES1000SP/B | ES1000SP/B | Come ES1000SP ma di colore nero. (conf. 10 pz.) | 30 | INFAIN00ES1000SPB
INI-DD001 | DD001 | Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.) | 25 | INFAIN4ADD001
INI-IL0010 | IL0010 | Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. | 24 | INFAIN4AIL0010
INI-S/KARIMR | S/KARI MR | Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento. | 29 | INFAINIESKARIMR
Pulsanti di allarme convenzionali serie IRIS
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-IC0020 | IC0020 | Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore termoplastico di colore rosso. Per uso interno. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB. | 28 | INFCIN4AIC0020
INI-IC0012E | IC0012E | Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). Certificazione CPR EN54pt11. | 150 | INFCIN4AIC0011E
INI-WCP0020 | WCP0020 | Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.). | 26 | INFCIN00WCP0020
INI-KCP0020 | KCP0020 | Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.). | 20 | INFCIN00KCP0020
INI-FCP0020 | FCP0020 | Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz. ), scatola da incasso non inclusa. (scatola incasso non inclusa) | 19 | INFCIN00FCP0020
INI-DBCP0020 | DBCP0020 | Scatola profonda per l'ingresso con tubi a vista per pulsante EC0020/IC0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 22mm. | 8 | INFCIN00DBCP0020
INI-KEY300 | KEY300 | Chiave di sblocco per pulsante di allarme XC0011E (conf. 10 pz). | 34 | INFCIN00KEY300
INI-SFT304 | SFT304 | Sportello di protezione trasparente per XC0011E (conf. 10 pz).. | 88 | INFCIN00SFT304
Comunicatore Universale
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-F-COM | F-COM | Comunicatore telefonico universale. Display LCD Grafico. Linea telefonica cablata, linea GSM, linea dati 3G. Chiamate vocali e digitali, invio SMS. Completo di alimentatore. Alloggiamento per 1 batteria 12Vcc@1,2Ah. Certificazione CPR EN54-21 ed EN54-4 IMQ. | 1100 | INFAIN4AFCOM
RIVELATORI SPECIALI
Rivelatori lineari di fumo
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-EDB01 | EDB01 | Rilevatore ottico lineare di fumo a riflessione con portata 10-100m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento manuale, completo di laser per le operazioni di allineamento. Certificazione CPR EN54pt12. | 975 | INFBHOIEEDB01
INI-ARK | ARK | Rivelatore lineare di fumo e fuoco basta su configurazione TX-RX. Distanza operativa 10÷200m. IP44. Completa di staffe di fissaggio e puntatore laser. Uscita di allarme e guasto. Certificazione CPR EN54pt12. | 1810
INI-BDH160 | BDH160 | Rilevatore ottico lineare a riflessione con portata 5-70m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. IP65. Certificazione CPR EN54pt12 VdS. | 1132
INI-BDH260 | BDH260 | Rilevatore ottico lineare a riflessione con portata 7-70m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. Completa di interfaccia Bluetooth per la programmazione tramite APP. IP65. Certificazione CPR EN54pt12 VdS. | 1132 | INFBARIEBDH200
INI-70KIT140 | 70KIT140 | Kit per estensione della portata fino a 140 metri per rivelatore lineare BDH110. | 267 | INFBARIE70KIT140
INI-140KIT160 | 140KIT160 | Kit per estensione della portata fino a 160 metri per rivelatore lineare BDH110. | 592 | INFBARIE140KIT160
INI-BDHADAPT | BDHADAPT | Piastra montaggio per BDH110 (opzionale). | 182 | INFBARIEBDHADAPT
INI-FB-BRACKET | FB-BRACKET | Piastra snodata per catarifrangente (opzionale). | 312 | INFBARIEFBBRACKET
INI-BDFOGKIT | BDFOGKIT | Kit anticondensa per rivelatore lineare BDHX60 | 280 | INFBARIEBDFOGKIT
INI-BDFOGREF | BDFOGREF | Catarifrangente da abbinare al kit BDFOGKIT per applicazioni con portata superiori ai 70m, Il quantitativo dipende dalla distanza. | 105
INI-70KIT140-AC | 70KIT140-AC | Catarifrangente anticondensa kit 70-140 | 455 | INFBARIE70KIT140AC
INI-140KIT160-AC | 140KIT160-AC | Catarifrangente anticondensa kit 140-160 | 962 | INFBARIE140KIT160AC
Adattatori per condotta
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-EBDDHN | EBDDHN | Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori della serie IRIS ed ENEA. Da completare con rivelatore, base, e tubo di campionamento. | 242 | INFAIN4AEBDDHN
INI-TV06N | TV06N | Tubo venturi lunghezza 0,6 m. | 51 | INFAIN4ATV06N
INI-TV06N-EXTEND | TV06N-EXTEND | Estensione (1 metro) per tubi di campionamento TV06N. Piu estensioni possono essere assemblate in cascata. (richiede DDH204) | 69 | IFAIN4ATV06NEXT
INI-DDH204 | DDH204 | Guarnizioni sfuse per tubi venturi | 28 | INFAIN4ADDH204
INI-DDHBRKTN | DDHBRKTN | Adattatore per EBDDHN per installazione su condotte circolari. | 103 | INFAIN4ADDHBRKT
INI-DDHCOVERN | DDHCOVERN | Copertura stagna per EBDDHN. | 630 | INFAIN4ADDHCOVERN
INI-DDHF1/10N | DDH F1/10 N | Filtro antipolvere (conf. 10 pz.) | 196
Sistemi ad aspirazione indirizzabile Serie ENEA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-FA100 | FA100 | Sistema indirizzato ad aspirazione ad 1 canale basato su tecnologia a doppia luce (infrarosso e luce blu). Possibilità di espansione a 2 canali tramite modulo rilevatore FAD100. Ciascuno dei due canali può essere configurato in classe A (max 8 fori), classe B (max 18 fori) o classe C (max 51 fori) e può raggiungere una distanza massima di 100m. 4 terminali programmabili come ingresso o uscita. 6 relè programmabili. Certificazione CPR EN54pt20 / pt 17. | 2480 | INFXIN1GFA100
INI-FAD100 | FAD100 | Modulo rilevatore per espansione a 2 canali del sistema FA100. 8 fori in classe A, 18 Fori in classe B e 51 fori in classe C. Certficazione EN54pt20. | 1000 | INFXIN00FAD100
INI-FA100WIFI | FA100WIFI | Modulo di interfaccia WiFi per sistema ad aspirazione FA100. | 284
INI-FA100LAN | FA100LAN | Modulo di interfaccia LAN per sistema ad aspirazione FA100. Funzionalità server MODBUS. | 256
INI-FA100FILTER | FA100FILTER | Filtro di ricambio per rivelatori FAD100 (conf. da 10 pz.) | 80 | INFXIN00FA100FILTER
Accessori per sistemi ad aspirazione
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TUBOABS0250M | TUBOABS0250M | Tubo ABS rosso diametro 25mm lunghezza 3m. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (conf. 25 barre da 3m). | 405 | INFACH00TUBOABS0250M
INI-SAEY500250RS | SAEY500250RS | Curva a 45° in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz) | 55 | INFACH00SAEY500250RS
INI-SABE300250RS | SABE300250RS | Curva a 90° in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz) | 150 | INFACH00SABE300250RS
INI-SASO100250RS | SASO100250RS | Manicotto di giunzione in ABS rosso. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz) | 25 | INFACH00SASO100250RS
INI-SATE400250RS | SATE400250RS | Giunzione a ‘T’ in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz) | 45 | INFACH00SATE400250RS
INI-SAUN800250RS | SAUN800250RS | Manicotto di unione in ABS rosso con ghiera per ispezione tubo. Certificazione EN 61386-1. (Conf. 10 pz) | 133 | INFACH00SAUN800250RS
INI-SACA700250RS | SACA700250RS | Tappo fine tubatura in ABS rosso. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz) | 30 | INFACH00SACA700250RS
INI-CAPKIT2510SR | CAPKIT2510SR | Kit capillare non assemblato, composto da: giunzione "T" in ABS ROSSO, passa parete bianco Ø 3/8”G x 28 L = 35 mm, ghiera Ø 3/8”G. Richiede tubo PE diametro 10mm. | 53 | INFACH00CAPKIT2510SR
INI-MPE1008025M-R | MPE1008025M-R | Tubo PE per composizione capillare diametro 10mm, rotolo da 25 mt. | 101 | INFACH00MPE1008025MR
INI-STS25REDK | STS25REDK | Clip di supporto in ABS rosso per tubo (conf. 50 pz.) | 140 | INFACH00STS25REDK
INI-LABEL23X10 | LABEL23X10 | Rotolo etichetta segna foro. (200 pz) | 33 | INFACH00LABEL23X10
INI-WT025 | WT025 | Trappola condensa. | 211 | INFACH00WT025
INI-17250019050 | 17250019050 | Tubo flessibile trasparente spiralato rotolo da 10m. (Richiede SASO100250RS) | 172 | INFACH0017250019050
INI-KITASO | KIT ASO | KIT di adattamento da 3/4 F a 25mm F. | 17 | INFAIN00KITASO
INI-ASO15025CRS | ASO15025CRS | Raccordo in ABS rosso F/F 3/4" a 25mm. | 12
INI-AAD12025CRS | AAD12025CRS | Raccordo filettato M/F D. 3/4"G x 25 mm. | 5 | INFACH00AAD12025CRS
INI-504F075ABS | 504F075ABS | Filtro a cartuccia 50 µ - Ø 3/4. Completo di cartuccia RL5 e raccordi. | 158 | INFACH00504F075ABS
INI-2510025 | 2510025 | Valvole a 3 vie diametro 25mm. | 216 | INFACH002510025
INI-GC025 | GC025 | Giunto a cannocchiale Ø 25mm. | 281
INI-TP025C | TP025C | Test Point in ABS Ø25mm. | 64
INI-GC025 | GC025 | Giunto a cannocchiale Ø 25mm. | 281
INI-MS025 | MS025 | Manicotto scorrevole in ABS, diametro interno adatto per tubi da 25mm, completo di due guarnizioni O ring. Lunghezza totale 93 mm, distanza tra le due guarnizioni 67mm | 35
INI-4084ABS | 4084ABS | Filtro a cartuccia per portafiltro 504F075ABS, In retina plastica 50 um | 45 | INFACH004084ABS
INI-4134ABS | 4134ABS | Filtro a cartuccia per portafiltro 504F075ABS, In filo avvolto, filtrazione 25 um | 45
INI-4136ABS | 4136ABS | Filtro a cartuccia per portafiltro 504F075ABS, In filo avvolto, filtrazione 10 um | 45
INI-SGLUEN0250 | SGLUEN0250 | Collante confezione da 250 ml. | 45 | INFACH00SGLUEN0250
Rivelatori di Fiamma SENSEWARE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-UV-185/5 | UV-185/5 | Rivelatore di fiamma Ultravioletto. Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina). Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Consumo max 40 mA. IP65. Campo visivo: 0.09m² n-heptane at 23m. Sensibilità: Class 2 (EN54-10). Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: 185 - 260 nm. Temperatura di funzionamento: -25° C to + 70° C. Uscite relè (allarme e guasto) e 4-20mA. Certificati EN54-10, ATEX / IECEX cat. 3 per utilizzo in zone 2/22, FM Class 3260 e cFMus class 3611. | 5000 | INFDOGIEUV1855
INI-UV/IR-210/1 | UV/IR-210/1 | Rivelatore di fiamma Ultravioletto ed infrarosso. Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina). Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Assorbimento max 40mA. IP65. Campo visivo: 0.09m² n-heptane at 23m. Sensibilità: Class 2 (EN54-10) Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: UV: 185 - 260 nm / IR : 2.7 μm. Temperatura di funzionamento: -25° C to + 70° C. Uscite relè (allarme e guasto) e 4-20mA. EN54-10, ATEX / IECEX cat. 3 per utilizzo in zone 2/22, FM Class 3260 e cFMus class 3611. | 5450 | INFDOGIEUVIR2101
INI-IR3-109/1 | IR3-109/1 | Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso, IR³. Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina).Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Assorbimento max 40 mA. IP65. Campo visivo: 0.09m² n-heptane at 35m. Sensibilità: Class 1 (EN54-10). Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: 2.7 to 5 μm. Temperatura di funzionamento: -25° C to + 70° C. Uscite relè (allarme e guasto) e 4-20mA. EN54-10, ATEX / IECEX cat. 3 per utilizzo in zone 2/22, FM Class 3260 e cFMus class 3611. | 6425 | INFDOGIEIR31091
Accessori per rilevatori di fiamma SENSEWARE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SM21 | SM21 | Supporto snodabile in poliammide PA66 per rivelatori di fiamma serie SENSEWARE. | 450 | INFAOGIESM21
INI-TC-169/1 | TC-169/1 | Lampada Test non EX con batterie ricaricabili, inclusi carica batterie e valigetta per rivelatori di fiamma serie SENSEWARE. | 4675 | INFAOGIETC1691
INI-TC-940/1Z | TC-940/1Z | Lampada Test, valigetta. A sicurezza intrinseca, certificata IECEx/Atex per rivelatori di fiamma serie SENSEWARE. | 5610 | INFAOGIETC9401Z
Rilevatore termico lineare non resettalbile UL/FM. Bobine da 100/200 e 500m non frazionabili
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-F1065 | F1065 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno. Rivestimento del cavo PVC. (prezzo al m.) | 14
INI-F1070 | F1070 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.) | 15
INI-F1066 | F1066 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 78°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno. Rivestimento del cavo PVC. (prezzo al m.) | 14
INI-F1071 | F1071 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 78°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.) | 15
INI-F1067 | F1067 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 88°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno. Rivestimento del cavo PVC. (prezzo al m.) | 14
INI-F1072 | F1072 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 88°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.) | 15
INI-F1068 | F1068 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 105°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno. Rivestimento del cavo PVC. (prezzo al m.) | 14
INI-F1073 | F1073 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 105°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.) | 15
INI-F1069 | F1069 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 185°C, massima temperatura ambientale 125°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.) | 15
INI-F1124 | F1124 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 65°C, massima temperatura ambientale 47°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo LSZH. (prezzo al m.) | 15
INI-A1349 | A1349 | Unità di controllo per rivelatori lineari (cavi termosensibili) non resettabili UL/FM, gestisce fino a 2 linee, lunghezza massima per ciascuna linea 3000 m. Relè di guasto ed allarme per ciascuna linea. Porta RS485 con protocollo MODBUS RTU | 1820
INI-A1385 | A1385 | Unità di terminazione per rivelatori lineari (cavi termosensibili) digitali non resettabili UL/FM, gestisce fino a 2 linee. Contenitore stagno, include interruttori per test di guasto ed allarme linea. | 351
Rilevatore termico lineare digitale non resettabile certificato EN54-28. Bobine da 100/200 e 500m non frazionabili
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-F1182 | F1182 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile. Temperatura di attivazione 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T068-V10-A045 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.) | 15 | INFATH00F1182
INI-F1192 | F1192 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile con rivestimento in treccia di acciaio. Temperatura di attivazione 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T068-V10-A045 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.) | 22 | INFATH00F1192
INI-F1180 | F1180 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile. Temperatura di attivazione 78°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T078-V10-A045 Gruppo ambientale III . Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.) | 15 | INFATH00F1180
INI-F1190 | F1190 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile con rivestimento in treccia di acciaio. Temperatura di attivazione 78°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T078-V10-A045 Gruppo ambientale III . Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.) | 22 | INFATH00F1190
INI-F1181 | F1181 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile. Temperatura di attivazione 88°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato EN54-28 T088-V10-A065 Gruppo ambientale III. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.) | 15 | INFATH00F1181
INI-F1191 | F1191 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile con rivestimento in treccia di acciaio. Temperatura di attivazione 88°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T088-V10-A065 Gruppo ambientale III. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.) | 22 | INFATH00F1191
INI-A1397 | A1397 | Unità di controllo per rivelatori lineari (cavi termosensibili) digitali non resettabili, gestisce fino a 2 linee, lunghezza massima per ciascuna linea 1000 m. Relè di guasto ed allarme per ciascuna linea e porta RS485 con protocollo MODBUS RTU. Dal Display o sui registri MODBUS viene indicata la distanza alla quale è stato rilevato l'incendio. Certificata EN54-28. | 2105 | INFATH00A1397
INI-A1398 | A1398 | Unità di terminazione per rivelatori lineari (cavi termosensibili) digitali non resettabili, gestisce fino a 2 Zone. Contenitore stagno, include interruttori per test di guasto ed allarme di ciascuna linea. Certificato EN54-28 | 351 | INFATH00A1398
Rilevatore termico lineare analogico resettabile certificato EN54-22. Bobine da 100/200 e 500m non frazionabili
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-F3050 | F3050 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile. Temperatura di Allarme e Preallarme impostabile tra 66 e 100 °C, massima temperatura ambientale 125°C. Rivestimento in PVC adatto per installazioni Indoor. Certificato EN54-22 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo. (prezzo al m.) | 21 | INFATH00F3050
INI-F3051 | F3051 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile. Temperatura di Allarme e Preallarme impostabile tra 66 e 100 °C, massima temperatura ambientale 125°C. Rivestimento in Nylon adatto sia per installazioni Indoor che Outdoor. Certificato EN54-22 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo. (prezzo al m.) | 22 | INFATH00F3051
INI-F3052 | F3052 | Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile. Temperatura di Allarme e Preallarme impostabile tra 66 e 100 °C, massima temperatura ambientale 125°C. Rivestimento in Treccia di acciaio adatto per installazioni Industriali. Certificato EN54-22 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo. (prezzo al m.) | 27 | INFATH00F3052
INI-A1388 | A1388 | Kit unità di controllo e unità di fine linea per Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile certificato EN54-22. L'unità di controllo gestisce una singola linea e fornisce una uscita di guasto, di allarme e di preallarme. Temperature di intervento impostabili tra 66 e 100°C. | 2968 | INFATH00A1388
INI-A1389 | A1389 | Unità di controllo per Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile certificato EN54-22. L'unità di controllo gestisce una singola linea e fornisce una uscita di guasto, di allarme e di preallarme. Temperature di intervento impostabili tra 66 e 100°C . | 2809 | INFATH00A1389
INI-A1470 | A1470 | Unità di fine linea per Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile certificato EN54-22 | 274 | INFATH00A1470
INI-A1471 | A1471 | Scatola di giunzione per Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile certificato EN54-22 | 351 | INFATH00A1471
Accessori di montaggio per rivelatore termico lineare
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-A1149-100 | A1149-100 | Clip tipo J per fissaggio a muro o a soffitto dei cavi termosensibili. Lunghezza 50mm, in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 320 | INFATH00A1149100
INI-A1362-100 | A1362-100 | Clip tipo P per fissaggio a superficie dei cavi termosensibili., in alluminio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 330 | INFATH00A1362100
INI-A1329-100 | A1329-100 | Clip tipo P per fissaggio a superficie dei cavi termosensibili., in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 380 | INFATH00A1329100
INI-A1174-100 | A1174-100 | Clip tipo V per fissaggio cavi termosensibili su passerelle cavi, in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 803 | INFATH00A1174100
INI-A1344-100 | A1344-100 | Clip per profilati ad I (2 - 3 mm), in acciaio per cavi termosensibili. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone NON inclusa. Confezione da 100 pcs | 337 | INFATH00A1344100
INI-A1178-100 | A1178-100 | Clip per profilati ad I (3 - 8 mm), in acciaio per cavi termosensibili. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone NON inclusa. Confezione da 100 pcs | 337 | INFATH00A1178100
INI-A1328-100 | A1328-100 | Clip per profilati ad I (8 - 14 mm), in acciaio per cavi termosensibili. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone NON inclusa. Confezione da 100 pcs | 337 | INFATH00A1328100
INI-A1179-100 | A1179-100 | Clip per profilati ad I (14 - 20 mm), in acciaio per cavi termosensibili. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone NON inclusa. Confezione da 100 pcs | 337 | INFATH00A1179100
INI-A1326-100 | A1326-100 | Clip per fissaggio avi termosensibili su tubi, realizzata in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 599 | INFATH00A1326100
INI-A1327-100 | A1327-100 | Clip per fissaggio avi termosensibili su tubi, realizzata in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 831 | INFATH00A1327100
INI-A1172-100 | A1172-100 | Staffa a C per fissaggio cavi termosensibili all'interno di canalizzazioni, realizzata in lamiera zincata Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 589 | INFATH00A1172100
INI-A1173-100 | A1173-100 | Staffa a C per fissaggio cavi termosensibili all'interno di canalizzazioni, realizzata in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 821 | INFATH00A1173100
INI-A1164-100 | A1164-100 | Staffa ad L per fissaggio cavi termosensibili a soffitto/muro con doppio fissaggio (100mm), in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 341 | INFATH00A1164100
INI-A1165-100 | A1165-100 | Staffa ad L per fissaggio cavi termosensibili a soffitto/muro con doppio fissaggio (100mm), in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 506 | INFATH00A1165100
INI-A1168-100 | A1168-100 | Staffa ad L per fissaggio cavi termosensibili a soffitto/muro (200mm), in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 608 | INFATH00A1168100
INI-A1169-100 | A1169-100 | Staffa ad L per fissaggio cavi termosensibili a soffitto/muro (200mm), in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 989 | INFATH00A1169100
INI-A1170-100 | A1170-100 | staffa distanziale (200mm) per fissaggio cavi termosensibili in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 356 | INFATH00A1170100
INI-A1171-100 | A1171-100 | staffa distanziale (200mm) per fissaggio cavi termosensibili in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs | 699 | INFATH00A1171100
INI-A1175-100 | A1175-100 | fascette in nylon per fissaggio cavi termosensibili, temperatura massima 110°C, adatte ad installazioni indoor. Confezione da 100 pcs | 38 | INFATH00A1175100
INI-A1176-100 | A1176-100 | fascette in ETFEE (Etilene tetrafluoroetilene) per fissaggio cavi termosensibili, temperatura massima 170°C, adatte ad installazioni indoor/outdoor. Confezione da 100 pcs | 544 | INFATH00A1176100
INI-A1177-100 | A1177-100 | fascette in acciaio per fissaggio cavi termosensibili, temperatura massima 815°C, adatte ad installazioni industriali. Confezione da 100 pcs | 544 | INFATH00A1177100
INI-A1342 | A1342 | Strumento per fissaggio fascette in acciaio per cavi termosensibili | 2105 | INFATH00A1342
INI-C1283-100 | C1283-100 | Boccola di silicone per cavi termosensibili. Confezione da 100 pcs | 89 | INFATH00C1283100
Rilevatore elettronici di temperatura in contenitore IP65
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TMP2-D-A257R2A | TMP2-D-A257R2A | Rivelatore termovelocimetrico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 57°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale. | 556
INI-TMP2-D-A257S2A | TMP2-D-A257S2A | Rivelatore termico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 57°C statico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale. | 556
INI-TMP2-D-C90R2A | TMP2-D-C90R2A | Rivelatore termovelocimetrico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 90°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale. | 556
INI-TMP2-D-C90S2A | TMP2-D-C90S2A | Rivelatore termico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 90°C statico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale. | 556
Sono disponibili anche altre temperature
Rilevatore elettronici di temperatura in contenitore ATEX
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TMP2-JO-A257R2A | TMP2-JO-A257R2A | Rivelatore termovelocimetrico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 57°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale. | 948
INI-TMP2-JO-A257S2A | TMP2-JO-A257S2A | Rivelatore termico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 57°C statico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale. | 948
INI-TMP2-JO-C90R2A | TMP2-JO-C90R2A | Rivelatore termovelocimetrico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 90°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale. | 948
INI-TMP2-JO-C90S2A | TMP2-JO-C90S2A | Rivelatore termico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 90°C statico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale. | 948
Sono disponibili anche altre temperature
Accessori per rilevatori di temperatura TMP2
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-GDA-M/B-KF4A | GDA-M/B-KF4A | Staffa fissaggio (105x18mm interasse fori 87mm) per TMP2-J/T/JO/TO | 30 | INFAOGIEGDAMBKF4A
INI-GDA-CH12 | GDA-CH12 | Passacavi Atex Exd 1/2" NPT, ottone nichelato, per cavi armati (diam 4 -12mm) | 120 | INFAOGIEGDACH12
INI-GDA-CH12-NA | GDA-CH12-NA | Passacavi Atex Exd 1/2" NPT, ottone nichelato, per cavi NON armati (diam 4 -12mm) | 90 | INFAOGIEGDACH12NA
RIVELAZIONE GAS SERIE INDUSTRIAL
Rivelatori GAS con sensore a SEMICONDUTTORE in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ING700S-XX | ING700S-XX | Rivelatore di Metano (SEMICONDUTTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 406
INI-ING701D-XX | ING701D-XX | Rivelatore di gas refrigeranti (R32, R410a, R404a, R134a, R1234yf specificare in fase di ordine). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 582
INI-ING707S-XX | ING707S-XX | Rivelatore per Ammoniaca, tossicità, (SEMICONDUTTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 500 ppm. | 506
INI-ING708S-XX | ING708S-XX | Rivelatore per Ammoniaca, esplosività, (SEMICONDUTTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm. | 506
Rivelatori GAS con elemento sensibile a SEMICONDUTTORE in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
| INE700S-XX | Rivelatore di Metano (SEMICONDUTTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 646
INI-INE701D-XX | INE701D-XX | Rivelatore di gas refrigeranti (R32, R410a, R404a, R134a, R1234yf specificare in fase di ordine). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 754
INI-INE707S-XX | INE707S-XX | Rivelatore per Ammoniaca, tossicità, (SEMICONDUTTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 500 ppm. ADPE ATEX | 679
INI-INE708S-XX | INE708S-XX | Rivelatore per Ammoniaca, esplosività, (SEMICONDUTTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm. ADPE ATEX | 679
Rivelatori GAS con elemento sensibile CATALITICO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ING700C-XX | ING700C-XX | Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 431
| ING701C-XX ** | Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 463
INI-ING702C-XX | ING702C-XX | Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 431
INI-ING704C-XX | ING704C-XX | Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 447
INI-ING705C-XX | ING705C-XX | Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 447
| ING706C-XX | Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 447
INI-ING709C-XX | ING709C-XX | Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 533
Rivelatori GAS con elemento sensibile CATALITICO in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INE700C-XX | INE700C-XX | Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 652
| INE701C-XX ** | Rivelatore di Gas Speciali ** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 673
INI-INE702C-XX | INE702C-XX | Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 652
INI-INE704C-XX | INE704C-XX | Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 652
INI-INE705C-XX | INE705C-XX | Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 652
| INE706C-XX | Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 652
| INE709C-XX | Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 738
Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ING700P-XX | ING700P-XX | Rivelatore di Metano (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 469
| ING701P-XX ** | Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 512
INI-ING702P-XX | ING702P-XX | Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 453
INI-ING704P-XX | ING704P-XX | Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 469
INI-ING705P-XX | ING705P-XX | Rivelatore di GPL (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 469
| ING706P-XX | Rivelatore di Propano (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 469
INI-ING709P-XX | ING709P-XX | Rivelatore di Acetilene (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 560
Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INE700P-XX*** | INE700P-XX*** | Rivelatore di Metano (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 668
| INE701P-XX ** | Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 700
INI-INE702P-XX | INE702P-XX | Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 652
INI-INE704P-XX | INE704P-XX | Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 668
INI-INE705P-XX | INE705P-XX | Rivelatore di GPL (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 668
| INE706P-XX | Rivelatore di Propano (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 668
Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INE700PT-XX*** | INE700PT-XX*** | Rivelatore di Metano (PELLISTORE), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1669
| INE701PT-XX ** | Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1669
INI-INE702PT-XX | INE702PT-XX | Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1669
INI-INE704PT-XX | INE704PT-XX | Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1669
INI-INE705PT-XX | INE705PT-XX | Rivelatore di GPL (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1669
| INE706PT-XX | Rivelatore di Propano (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1669
| INE709PT-XX | Rivelatore di Acetilene (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1703
Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ING701HNO2-XX | ING701HNO2-XX | Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. | 1125
INI-ING701HH2S-XX | ING701HH2S-XX | Rivelatore di idrogeno solforato (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. | 797
INI-ING703H-XX | ING703H-XX | Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. | 438
INI-ING703HPK-XX***** | ING703HPK-XX***** | Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 60ppm. Allarme 150 ppm. Per autorimesse.EN50545 | 474
INI-ING703HPK-RL4 | ING703HPK-RL4 | Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 60ppm. Allarme 150 ppm. Per autorimesse. Equipaggiato con scheda 4 uscite relè. EN50545 | 599
INI-ING707H-XX | ING707H-XX | Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. | 1238
INI-ING708H-XX | ING708H-XX | Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm. | 1238
INI-ING710H-XX | ING710H-XX | Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. | 905
INI-ING711H-XX | ING711H-XX | Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. | 905
INI-ING710HMD-XX | ING710HMD-XX | Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO) per applicazioni mediche. Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. | 958
INI-ING711HMD-XX | ING711HMD-XX | Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO) per applicazioni mediche. Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. | 958
Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INE701HNO2-XX | INE701HNO2-XX | Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX | 1400
INI-INE701HH2S-XX | INE701HH2S-XX | Rivelatore di idrogeno solforato (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX | 1034
INI-INE703H-XX | INE703H-XX | Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX | 679
INI-INE707H-XX | INE707H-XX | Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX | 1421
INI-INE708H-XX | INE708H-XX | Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm. ADPE ATEX | 1421
INI-INE710H-XX | INE710H-XX | Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. ADPE ATEX | 1066
INI-INE711H-XX | INE711H-XX | Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. ADPE ATEX | 1066
Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INE701NO2HT-XX | INE701NO2HT-XX | Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX | 2229
INI-INE703HT-XX | INE703HT-XX | Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX | 1615
INI-INE707HT-XX | INE707HT-XX | Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX | 2234
INI-INE708HT-XX | INE708HT-XX | Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm. ADPE ATEX | 2234
INI-INE710HT-XX | INE710HT-XX | Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. ADPE ATEX | 1884
INI-INE711HT-XX | INE711HT-XX | Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. ADPE ATEX | 1884
Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ING700IR-XX | ING700IR-XX | Rivelatore di Metano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 1131
INI-ING701IR-XX**** | ING701IR-XX**** | Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 1131
INI-ING705IR-XX | ING705IR-XX | Rilevatore di GPL (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 1131
INI-ING706IR-XX | ING706IR-XX | Rilevatore di Propano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. | 1131
Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INE700IR-XX | INE700IR-XX | Rivelatore di Metano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1421
INI-INE701IR-XX**** | INE701IR-XX**** | Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1421
INI-INE705IR-XX | INE705IR-XX | Rilevatore di GPL (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1421
INI-INE706IR-XX | INE706IR-XX | Rilevatore di Propano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 1421
Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN - Serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INE700IRT-XX | INE700IRT-XX | Rivelatore di Metano (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 2261
INI-INE701IRT-XX**** | INE701IRT-XX**** | Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 2261
INI-INE705IRT-XX | INE705IRT-XX | Rilevatore di GPL (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 2261
INI-INE706IRT-XX | INE706IRT-XX | Rilevatore di Propano (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX | 2261
* GAS REFRIGERANTI DA SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE - R32, - R410a, - R404a, - R134a, - R1234yf.
** ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ) PER RIVELATORI INDUSTRIAL: - Metanolo (Alcool metilico), - Pentano, - Eptano, - Acetato di Etile, - Etilene, - Etanolo (Alcol Etilico), - Butano, - Esano, - Isobutano
*** DISPONIBILE VERSIONE EN60079-29-1 NEI MODELLI - INE700P-42, - INE700P-RL, - INE700PT-42, - INE700PT-RL.
**** DA SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE: - tipo di gas (butano o Anidride carbonica - soglia di intervento per anidride carbonica (1000/2000ppm, 4000/8000ppm o 10000/20000ppm); - Intervallo di misura per Anidride Carbonica ( 0-10000ppm o 0-30000ppm)
***** ORDINABILE SOLAMENTE CON INTERFACCE - LE, - 42, - MB.
Interfacce di comunicazione per rivelatori GAS Serie INDUSTRIAL
I codici dei rivelatori sopra elencati vanno completati sostituendo i caratteri XX con il codice relativo all’interfaccia desiderata
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-42 | 42 | Interfaccia con uscita analogica 4-20mA. | 63
INI-RL | RL | Interfaccia con tre uscite a relè per Preallarme, Allarme e Guasto. | 76
INI-AS-C | AS-C | Interfaccia con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali. | 51
INI-AS-M | AS-M | Interfaccia con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA. | 51
INI-LE | LE | Interfaccia per Loop analogico con protocollo ENEA. | 94
INI-MB | MB | Interfaccia per connessione a controllori MODBUS | 157
Accessori per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INA55-104 | INA55-104 | Valvola da 8mm per bombole monouso da 1l | 205 | INGAINIEINA55104
INI-INA55-108 | INA55-108 | Bicchierino adattatore per test rivelatori. | 97 | INGAINIEINA55108
INI-INA55-109 | INA55-109 | Staffa in acciaio inox per fissaggio rivelatori ATEX standard (senza display) | 49
INI-INA55-110 | INA55-110 | Flussimetro con valvola per bombole da 1l. | 560 | INGAINIEINA55110
INI-INA55-111 | INA55-111 | Flussimetro con valvola per bombole da 3l e 5l. | 646
INI-INA55-701 | INA55-701 | Interfaccia Smartphone (android) per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL (APP inclusa) . Compreso software PC. | 527 | INGAINIEINA55701
Bombole monouso 1l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INB12-100 | INB12-100 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E.. | 210
INI-INB12-101 | INB12-101 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E.. | 210
INI-INB12-102 | INB12-102 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E.. | 210
INI-INB12-103 | INB12-103 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E.. | 210
INI-INB12-104 | INB12-104 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E.. | 210
INI-INB12-105 | INB12-105 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E.. | 210
INI-INB12-106 | INB12-106 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E.. | 210
INI-INB12-107 | INB12-107 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E.. | 210
INI-INB12-108 | INB12-108 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 150 p.p.m. | 210
INI-INB12-109 | INB12-109 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 300 p.p.m. | 210
INI-INB12-110 | INB12-110 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume. | 210
INI-INB12-111 | INB12-111 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina. | 210
INI-INB12-112 | INB12-112 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina. | 210
INI-INB12-113 | INB12-113 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL. | 210
INI-INB12-136 | INB12-136 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 20,90% VOL. | 210
INI-INB12-118 | INB12-118 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria. | 210
INI-INB12-119 | INB12-119 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria. | 210
INI-INB12-120 | INB12-120 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria. | 210
INI-INB12-121 | INB12-121 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria. | 210
INI-INB12-122 | INB12-122 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria. | 210
INI-INB12-123 | INB12-123 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria. | 210
INI-INB12-124 | INB12-124 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E.. | 248
INI-INB12-125 | INB12-125 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E.. | 248
INI-INB12-126 | INB12-126 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante. | 248
INI-INB12-127 | INB12-127 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E. | 248
INI-INB12-128 | INB12-128 | Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E. | 248
Bombole monouso 3 l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INB34-100 | INB34-100 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E.. | 453
INI-INB34-101 | INB34-101 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E.. | 453
INI-INB34-102 | INB34-102 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E.. | 453
INI-INB34-103 | INB34-103 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E.. | 453
INI-INB34-104 | INB34-104 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E.. | 453
INI-INB34-105 | INB34-105 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E.. | 453
INI-INB34-106 | INB34-106 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E.. | 453
INI-INB34-107 | INB34-107 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E.. | 453
INI-INB34-108 | INB34-108 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 150 p.p.m. | 453
INI-INB34-109 | INB34-109 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 300 p.p.m. | 453
INI-INB34-110 | INB34-110 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume. | 453
INI-INB34-111 | INB34-111 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina. | 453
INI-INB34-112 | INB34-112 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina. | 453
INI-INB34-113 | INB34-113 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL. | 453
INI-INB34-114 | INB34-114 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 25 ppm. | 775
INI-INB34-115 | INB34-115 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 100 ppm. | 775
INI-INB34-116 | INB34-116 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 500 ppm. | 775
INI-INB34-117 | INB34-117 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 1000 ppm. | 775
INI-INB34-118 | INB34-118 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria. | 452
INI-INB34-119 | INB34-119 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria. | 453
INI-INB34-120 | INB34-120 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria. | 453
INI-INB34-121 | INB34-121 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria. | 453
INI-INB34-122 | INB34-122 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria. | 453
INI-INB34-123 | INB34-123 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria. | 453
INI-INB34-124 | INB34-124 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E.. | 453
INI-INB34-125 | INB34-125 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E.. | 453
INI-INB34-126 | INB34-126 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante | 775
INI-INB34-127 | INB34-127 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E. | 453
INI-INB34-128 | INB34-128 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E. | 453
INI-INB34-129 | INB34-129 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 5 ppm in aria. | 861
INI-INB34-130 | INB34-130 | Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 20 ppm in aria. | 861
Bombole monouso 5 l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INB58-100 | INB58-100 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E.. | 582
INI-INB58-101 | INB58-101 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E.. | 582
INI-INB58-102 | INB58-102 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E.. | 582
INI-INB58-103 | INB58-103 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E.. | 582
INI-INB58-104 | INB58-104 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E.. | 582
INI-INB58-105 | INB58-105 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E.. | 582
INI-INB58-106 | INB58-106 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E.. | 582
INI-INB58-107 | INB58-107 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E.. | 582
INI-INB58-108 | INB58-108 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 150 p.p.m. | 582
INI-INB58-109 | INB58-109 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 300 p.p.m. | 582
INI-INB58-110 | INB58-110 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume. | 582
INI-INB58-111 | INB58-111 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina. | 582
INI-INB58-112 | INB58-112 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina. | 582
INI-INB58-113 | INB58-113 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL. | 582
INI-INB58-114 | INB58-114 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 25 ppm. | 915
INI-INB58-115 | INB58-115 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 100 ppm. | 915
INI-INB58-116 | INB58-116 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 500 ppm. | 915
INI-INB58-117 | INB58-117 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 1000 ppm. | 915
INI-INB58-118 | INB58-118 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria. | 582
INI-INB58-119 | INB58-119 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria. | 582
INI-INB58-120 | INB58-120 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria. | 582
INI-INB58-121 | INB58-121 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria. | 582
INI-INB58-122 | INB58-122 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria. | 582
INI-INB58-123 | INB58-123 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria. | 582
INI-INB58-124 | INB58-124 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E.. | 582
INI-INB58-125 | INB58-125 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E.. | 582
INI-INB58-126 | INB58-126 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante | 915
INI-INB58-127 | INB58-127 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E. | 582
INI-INB58-128 | INB58-128 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E. | 582
INI-INB58-129 | INB58-129 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 5 ppm in aria. | 1066
INI-INB58-130 | INB58-130 | Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 20 ppm in aria. | 1066
Testine di ricambio per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-INRG-700S | INRG-700S | Testina di ricambio per rivelatori gas ING700S Metano. | 270 | INGDINIEINRG700S
INI-INRG-701D | INRG-701D | Testina di ricambio per rivelatori gas refrigeranti ING701D | 393
INI-INRG-705S | INRG-705S | Testina di ricambio per rivelatori gas ING705S GPL. | 264 | INGDINIEINRG705S
INI-INRG-706S | INRG-706S | Testina di ricambio per rivelatori gas ING706S propano. | 264 | INGDINIEINRG706S
INI-INRG-707S | INRG-707S | Testina di ricambio per rivelatori gas ING707S Ammoniaca tossicità. | 264 | INGDINIEINRG707S
INI-INRG-708S | INRG-708S | Testina di ricambio per rivelatori gas ING708S Ammoniaca esplosività. | 268 | INGDINIEINRG708S
INI-INRE-700S | INRE-700S | Testina di ricambio per rivelatori gas INE700S Metano. | 350
INI-INRE-701D | INRE-701D | Testina di ricambio per rivelatori gas refrigeranti INE701D | 463
INI-INRE-704S | INRE-704S | Testina di ricambio per rivelatori gas INE704S idrogeno. | 431
INI-INRE-705S | INRE-705S | Testina di ricambio per rivelatori gas INE705S GPL. | 463
INI-INRE-706S | INRE-706S | Testina di ricambio per rivelatori gas IINE706S propano. | 463
INI-INRE-707S | INRE-707S | Testina di ricambio per rivelatori gas INE707S Ammoniaca tossicità. | 463
INI-INRE-708S | INRE-708S | Testina di ricambio per rivelatori gas INE708S Ammoniaca esplosività. | 463
INI-INRG-700C | INRG-700C | Testina di ricambio per rivelatori gas ING700C Metano. | 280 | INGDINIEINRG700C
INI-INRG-701C | INRG-701C | Testina di ricambio per rivelatori gas ING701C Gas Speciali. | 318
INI-INRG-702C | INRG-702C | Testina di ricambio per rivelatori gas ING702C Vapori di Benzina. | 280
INI-INRG-704C | INRG-704C | Testina di ricambio per rivelatori gas ING704C Idrogeno. | 280 | INGDINIEINRG704C
INI-INRG-705C | INRG-705C | Testina di ricambio per rivelatori gas ING705C GPL. | 280 | INGDINIEINRG705C
INI-INRG-706C | INRG-706C | Testina di ricambio per rivelatori gas ING706C propano. | 280
INI-INRG-709C | INRG-709C | Testina di ricambio per rivelatori gas ING709C acetilene. | 323
INI-INRE-700C | INRE-700C | Testina di ricambio per rivelatori gas INE700C Metano. | 431 | INGDINIEINRE700C
INI-INRE-701C | INRE-701C | Testina di ricambio per rivelatori gas INE701C Gas Speciali. | 485
INI-INRE-702C | INRE-702C | Testina di ricambio per rivelatori gas INE702C Vapori di Benzina. | 431
INI-INRE-704C | INRE-704C | Testina di ricambio per rivelatori gas INE704C Idrogeno. | 431 | INGDINIEINRE704C
INI-INRE-705C | INRE-705C | Testina di ricambio per rivelatori gas INE705C GPL. | 431
INI-INRE-706C | INRE-706C | Testina di ricambio per rivelatori gas INE706C propano. | 431 | INGDINIEINRE706C
INI-INRE-709C | INRE-709C | Testina di ricambio per rivelatori gas INE709C acetilene. | 485
INI-INRG-700P | INRG-700P | Testina di ricambio per rivelatori gas ING700P Metano. | 297
INI-INRG-701P | INRG-701P | Testina di ricambio per rivelatori gas ING701P Gas Speciali. | 361
INI-INRG-702P | INRG-702P | Testina di ricambio per rivelatori gas ING702P Vapori di Benzina. | 297
INI-INRG-704P | INRG-704P | Testina di ricambio per rivelatori gas ING704P Idrogeno | 297
INI-INRG-705P | INRG-705P | Testina di ricambio per rivelatori gas ING705P GPL. | 297
INI-INRG-706P | INRG-706P | Testina di ricambio per rivelatori gas ING706P propano. | 297
INI-INRG-709P | INRG-709P | Testina di ricambio per rivelatori gas ING709P acetilene. | 361
INI-INRE-700P | INRE-700P | Testina di ricambio per rivelatori gas INE700P Metano. | 436
INI-INRE-701P | INRE-701P | Testina di ricambio per rivelatori gas INE701P Gas Esplosivi. | 496
INI-INRE-702P | INRE-702P | Testina di ricambio per rivelatori gas INE702P Vapori di Benzina. | 436
INI-INRE-704P | INRE-704P | Testina di ricambio per rivelatori gas INE704P Idrogeno. | 436
INI-INRE-705P | INRE-705P | Testina di ricambio per rivelatori gas INE705P GPL. | 436
INI-INRE-706P | INRE-706P | Testina di ricambio per rivelatori gas INE706P propano. | 436
INI-INRE-709P | INRE-709P | Testina di ricambio per rivelatori gas INE709P acetilene. | 496
INI-INRG-701HNO2 | INRG-701HNO2 | Testina di ricambio per rivelatori gas ING701HNO2 biossido di azoto. | 776
INI-INRG-701HH2S | INRG-701HH2S | Testina di ricambio per rivelatori gas ING701HH2S idrogeno solforato | 506
INI-INRG-703H | INRG-703H | Testina di ricambio per rivelatori gas ING703H monossido di carbonio. | 318 | INGDINIEINRG703H
INI-INRG-703HPK | INRG-703HPK | Testina di ricambio per rivelatori gas ING703HPK monossido di carbonio per autorimesse. | 372 | INGDINIEINRG703H
INI-INRG-707H | INRG-707H | Testina di ricambio per rivelatori gas ING707H Ammoniaca tossicità. | 1023
INI-INRG-708H | INRG-708H | Testina di ricambio per rivelatori gas ING708H Ammoniaca esplosività. | 1023
INI-INRG-710H | INRG-710H | Testina di ricambio per rivelatori gas ING710H ossigeno (eccesso). | 566
INI-INRG-711H | INRG-711H | Testina di ricambio per rivelatori gas ING711H ossigeno (difetto). | 566 | INGDINIEINRG711H
INI-INRG-710HMD | INRG-710HMD | Testina di ricambio per rivelatori gas ING710HMD ossigeno (eccesso). | 614
INI-INRG-711HMD | INRG-711HMD | Testina di ricambio per rivelatori gas ING711HMD ossigeno (difetto). | 614
INI-INRE-701HNO2 | INRE-701HNO2 | Testina di ricambio per rivelatori gas INE701HNO2 biossido di azoto. | 1034
INI-INRE-701HH2S | INRE-701HH2S | Testina di ricambio per rivelatori gas INE701HH2S idrogeno solforato | 754
INI-INRE-703H | INRE-703H | Testina di ricambio per rivelatori gas INE703H monossido di carbonio. | 431
INI-INRE-707H | INRE-707H | Testina di ricambio per rivelatori gas INE707H Ammoniaca tossicità. | 1066
INI-INRE-708H | INRE-708H | Testina di ricambio per rivelatori gas INE708H Ammoniaca esplosività. | 1066
INI-INRE-710H | INRE-710H | Testina di ricambio per rivelatori gas INE710H ossigeno (eccesso). | 780
INI-INRE-711H | INRE-711H | Testina di ricambio per rivelatori gas INE711H ossigeno (difetto). | 780
INI-INRG-700IR | INRG-700IR | Testina di ricambio per rivelatori gas ING7000IR Metano. | 1050
INI-INRG-701IR**** | INRG-701IR**** | Testina di ricambio per rivelatori gas ING701IR Butano / Anidride carbonica. | 1050
INI-INRG-705IR | INRG-705IR | Testina di ricambio per rivelatori gas ING705IR GPL. | 1050
INI-INRG-706IR | INRG-706IR | Testina di ricambio per rivelatori gas ING706IR Propano. | 1050
INI-INRE-700IR | INRE-700IR | Testina di ricambio per rivelatori gas INE7000IR Metano. | 1080
INI-INRE-701IR**** | INRE-701IR**** | Testina di ricambio per rivelatori gas INE701IR Butano / Anidride carbonica. | 1080
INI-INRE-705IR | INRE-705IR | Testina di ricambio per rivelatori gas INE705IR GPL. | 1080
INI-INRE-706IR | INRE-706IR | Testina di ricambio per rivelatori gas INE706IR Propano. | 1080
RIVELAZIONE GAS SERIE VALUE LINE
Rivelatori GAS serie SE192 in contenitore plastico IP44. USCITA 4-20mA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE192KM | SE192KM | Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44. | 262
INI-SE192KG | SE192KG | Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44. | 262
INI-SE192KB | SE192KB | Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44. | 295
INI-SE192KI | SE192KI | Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44. | 295
INI-SE192EC | SE192EC | Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio. Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore plastico IP44. | 345
Rivelatori GAS serie SE182 in contenitore plastico IP65. USCITA 4-20mA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE182KM | SE182KM | Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65. | 376
INI-SE182KG | SE182KG | Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65. | 376
INI-SE182KB | SE182KB | Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65. | 376
INI-SE182KI | SE182KI | Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65. | 376
INI-SE182PM | SE182PM | Rivelatore pellistor per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65. | 384
INI-SE182PG | SE182PG | Rivelatore pellistor per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65. | 384
INI-SE182PB | SE182PB | Rivelatore pellistor per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65. | 384
INI-SE182PI | SE182PI | Rivelatore pellistor per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65. | 384
INI-SE182EC | SE182EC | Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio. Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore plastico IP65. | 412
Rivelatori GAS serie SE183 in contenitore ATEX (EX II 2G Ex db IIC T5 Gb). 1 USCITA 4-20mA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE183KM | SE183KM | Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX. | 635
INI-SE183KG | SE183KG | Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore pATEX. | 635
INI-SE183KB | SE183KB | Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX. | 635
INI-SE183KI | SE183KI | Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX. | 635
INI-SE183PM | SE183PM | Rivelatore pellistor per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX. | 663
INI-SE183PG | SE183PG | Rivelatore pellistor per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX. | 663
INI-SE183PB | SE183PB | Rivelatore pellistor per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX. | 663
INI-SE183PI | SE183PI | Rivelatore pellistor per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX. | 663
INI-SE183EC | SE183EC | Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio. Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore ATEX. | 718
RIVELAZIONE GAS SERIE ELITE
Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE237K ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE237KM | SE237KM | Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. | 584 | INGDINIESE237KM
INI-SE237KG | SE237KG | Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. | 584 | INGDINIESE237KG
INI-SE237KI | SE237KI | Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. | 584
INI-SE237KB | SE237KB | Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. | 584
Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP65. USCITA 4-20mA - Serie TS282K ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS282KM | TS282KM | Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. | 512
INI-TS282KG | TS282KG | Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. | 512 | INGDINIETS282KG
INI-TS282KI | TS282KI | Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. | 512
INI-TS282KB | TS282KB | Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. | 512
Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ATEX zona 1 ( II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE138K ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE138KM | SE138KM | Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1 | 1085 | INGDINIESE138KM
INI-SE138KG | SE138KG | Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1 | 1085
INI-SE138KI | SE138KI | Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1 | 1085 | INGDINIESE138KI
INI-SE138KB | SE138KB | Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1 | 1085
Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ATEX zona 1 ( II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293K ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS293KM | TS293KM | Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1 | 1013 | INGDINIETS293KM
INI-TS293KG | TS293KG | Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1 | 1013 | INGDINIETS293KG
INI-TS293KI | TS293KI | Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1 | 1013
INI-TS293KB | TS293KB | Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1 | 1013 | INGDINIETS293KB
Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE237P ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE237PM | SE237PM | Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. | 717
INI-SE237PG | SE237PG | Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. | 717
INI-SE237PI | SE237PI | Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. | 717
INI-SE237PB | SE237PB | Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. | 717
INI-SE237PX* | SE237PX * | Rivelatore (pellistor) per gas speciali * (a richiesta). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. | 717
Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore IP65. USCITA 4-20mA - Serie TS282P ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS282PM | TS282PM | Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. | 645
INI-TS282PG | TS282PG | Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. | 645
INI-TS282PI | TS282PI | Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. | 645
INI-TS282PB | TS282PB | Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. | 645
INI-TS282PX* | TS282PX * | Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. | 645
Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore ATEX zona 1 ( II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE138P ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE138PM | SE138PM | Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1218 | INGDINIESE138PM
INI-SE138PG | SE138PG | Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1218
INI-SE138PI | SE138PI | Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1218 | INGDINIESE138PI
INI-SE138PB | SE138PB | Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1218
INI-SE138PX* | SE138PX * | Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1218
INI-SE138PE | SE138PE | Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1545 | INGDINIESE138PE
INI-SE138PS | SE138PS | Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1616 | INGDINIESE138PS
INI-SE138PX-H** | SE138PX-H ** | Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1545
Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore ATEX zona 1 ( II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293P ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS293PM | TS293PM | Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1146
INI-TS293PG | TS293PG | Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1146
INI-TS293PI | TS293PI | Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1146
INI-TS293PB | TS293PB | Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1146
INI-TS293PX* | TS293PX * | Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1146
INI-TS293PE | TS293PE | Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1471
INI-TS293PS | TS293PS | Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1544 | INGDINIETS293PS
INI-TS293PX-H* | TS293PX-H * | Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 1472
Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE237E ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE237EA | SE237EA | Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. | 1360
INI-SE237EA-H | SE237EA-H | Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. | 2258
INI-SE237EC-S | SE237EC-S | Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. | 782
INI-SE237EC-H | SE237EC-H | Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. | 1572
INI-SE237EH | SE237EH | Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. | 1582
INI-SE237EN | SE237EN | Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. | 1739
INI-SE237EN2 | SE237EN2 | Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm. | 1320
INI-SE237EO | SE237EO | Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL. | 1114 | INGDINIESE237EO
INI-SE237ES | SE237ES | Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm. | 1758
INI-SE237ECL | SE237ECL | Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. | 1172
INI-SE237EHCL | SE237EHCL | Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. | 2684
INI-SE237EHCN | SE237EHCN | Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. | 1958
Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA - Serie TS282E ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS282EA | TS282EA | Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. | 1288
INI-TS282EA-H | TS282EA-H | Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. | 2186
INI-TS282EC-S | TS282EC-S | Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. | 710
INI-TS282EC-H | TS282EC-H | Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. | 1500
INI-TS282EH | TS282EH | Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. | 1510
INI-TS282EHCN | TS282EHCN | Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm. | 1887
INI-TS282EN | TS282EN | Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. | 1667
INI-TS282EN2 | TS282EN2 | Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. | 1248
INI-TS282ES | TS282ES | Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm. | 1686
INI-TS282EHCL | TS282EHCL | Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. | 2389
INI-TS282ECL | TS282ECL | Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm. | 1100
Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore ATEX zona 1 ( II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE238E ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SE138EA | SE138EA | Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1 | 1861 | INGDINIESE138EA
INI-SE138EA-H | SE138EA-H | Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. | 2759
INI-SE138EC-S | SE138EC-S | Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1 | 1283
INI-SE138EH | SE138EH | Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1 | 2083
INI-SE138EN | SE138EN | Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1 | 2240
INI-SE138EO | SE138EO | Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL. ATEX ZONA 1 | 1615 | INGDINIEINSE138EO
INI-SE138ES | SE138ES | Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm. ATEX ZONA 1 | 2259
INI-SE138EHCN | SE138EHCN | Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1 | 2460
INI-SE138EN2 | SE138EN2 | Rivelatore per Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1 | 1821 | INGDINIESE138EN2
INI-SE138EC-H | SE138EC-H | Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. | 2073
Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore ATEX zona 1 ( II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293E ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS293EA | TS293EA | Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1 | 1789 | INGDINIETS293EA
INI-TS293EA-H | TS293EA-H | Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. | 2687
INI-TS293EC-S | TS293EC-S | Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1 | 1211
INI-TS293EC-H | TS293EC-H | Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. ATEX ZONA 1 | 2000
INI-TS293EH | TS293EH | Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1 | 2010
INI-TS293EN | TS293EN | Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1 | 2168
INI-TS293EN2 | TS293EN2 | Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1 | 1749
INI-TS293ES | TS293ES | Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm. ATEX ZONA 1. | 2187
INI-TS293ECL | TS293ECL | Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1 | 1600
INI-TS293EHCN | TS293EHCN | Rivelatore per Acido cianidrico (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10ppm. ATEX ZONA 1 | 2388
Rivelatori GAS con sensore INFRAROSS0 in contenitore IP65- Serie TS282I ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS282IC2 | TS282IC2 | Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL. | 2368 | INGDINIETS282IC2
INI-TS282IC2-H | TS282IC2-H | Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm. | 2368
Rivelatori GAS con sensore INFRAROSSO in contenitore ATEX zona 1 ( II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293I ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS293IC2 | TS293IC2 | Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL. ATEX ZONA 1 | 2869
INI-TS293IC2-H | TS293IC2-H | Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm. ATEX ZONA 1 | 2869
INI-TS293IG | TS293IG | Rivelatore per GPL (infrarosso). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 2983
INI-TS293IM | TS293IM | Rivelatore per Metano (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1 | 2983 | INGDINIETS293IM
INI-TS293IX** | TS293IX ** | Rivelatore (infrarosso) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1. nota: tarature disponibili in 6/8 settimane | 2983
Rivelatori GAS in grado di rivelare due gas contemporaneamente in contenitore IP65 - Serie TS255 ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TS255CB | TS255CB | Rivelatore di Monossido di Carbonio (elettrochimico) e Benzina (catalitico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷20% LIE (Benzina). | 979 | INGDINIETS255CB
INI-TS255CN2 | TS255CN2 | Rivelatore di Monossido di Carbonio e Biossido di Azoto (elettrochimico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷30 ppm (Biossido di Azoto). | 1019
ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ) RILEVATORI ELITE:
* Acetato di etile, Acetone, Alcool isopropilico, Ammoniaca, Eptano, Esano, Etanolo (Alcool etilico)
** Acetone, Alcool butilico terz, Alcool butilico-n, Alcool Isobutilico, Alcool isopropilico (2-Propanolo), Alcool propilico (1-Propanolo), Ammoniaca, Benzina (verde), Butano, Butene-2-trans, Butene-1, Butene-2cis (Butene-2), Cicloesano, Decano, Eptano, Esano, Etano, Etanolo (Alcool etilico), Etilene, Idrogeno, Iso-butano, Iso-pentano, Metano, Metiletilchetone (Butanone), Nitrometano, Nonano, Monossido di carbonio, Ottano-n
Accessori per rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE
STAFFE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TR530 | TR530 | Staffa in alluminio per il montaggio a parete o a soffitto dei rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293 Utilizzabile anche in esterno. | 39 | INFAIN4ATR530
INI-AR015 | AR015 | Copertura in acciaio INOX, da utilizzarsi con staffa TR530, per rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293. | 138 | INFAIN4AAR015
INI-TR533 | TR533 | Protezione meccanica contro urti accidentali. | 108 | INFAIN4ATR533
Cartucce di ricambio per rivelatori serie TSXX-X / SE13X-X ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ZSK01/IP | ZSK01/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KM-KG- KI / TS2820KM-KG-KI. | 122
INI-ZSKB/IP | ZSKB/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KB/TS282KB/TS255CB (benzina). | 154
INI-ZSEA-H/IP | ZSEA-H/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EA-H/TS282EA-H (Ammoniaca) | 1795
INI-ZSEC/IP | ZSEC/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-S/TS255CB (Monossido di Carbonio). | 320
INI-ZSEC-H/IP | ZSEC-H/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-H (Monossido di Carbonio). | 1109
INI-ZSEH/IP | ZSEH/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EH/TS282EH (Idrogeno Solforato). | 1120
INI-ZSEHCN/IP | ZSEHCN/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCN/TS282EHCN (Acido cianidrico). | 1496
INI-ZSEN/IP | ZSEN/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN/TS282EN (Ossido di Azoto). | 1276
INI-ZSES/IP | ZSES/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ES/TS282ES (Anidride solforosa). | 1295
INI-ZSEN2/IP | ZSEN2/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN2/TS282EN2 (biossido di azoto). | 857
INI-ZSECL/IP | ZSECL/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ECL / TS282ECL (Cloro) | 709
INI-ZSEHCL/IP | ZSEHCL/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCL / TS282EHCL (Acido Cloridrico) | 1998
INI-ZSP/IP | ZSP/IP | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE237PM-PG-PI/TS282PM-PG-PI-PX | 256
INI-ZSK04/EX | ZSK04/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KB/TS293KB (Benzina). | 154
INI-ZSEA1/EX | ZSEA1/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA/TS293EA (Ammoniaca). | 898
INI-ZSEA2/EX | ZSEA2/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA-H / TS293EA-H (Ammoniaca). | 1795
INI-ZSEC1/EX | ZSEC1/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EC-S/TS293EC-S (Monossido di carbonio). | 320
INI-ZSEC2/EX | ZSEC2/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EC-H/TS293EC-H (Monossido di carbonio). | 1109
INI-ZSEH1/EX | ZSEH1/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EH/TS293EH (Idrogeno Solforato). | 1120
INI-ZSEHCN/EX | ZSEHCN/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EHCN/TS293EHCN (Acido Cianidrico). | 1496
INI-ZSEN1/EX | ZSEN1/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EN/TS293EN (ossido di azoto). | 1276
INI-ZSEN2/EX | ZSEN2/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EN2/TS293EN2 (biossido di azoto). | 857
INI-ZSEO1/EX | ZSEO1/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EO/TS293EO (Ossigeno). | 651 | INGDINIEZSEO1EX
INI-ZSES1/EX | ZSES1/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138ES/TS293ES (Anidride Solforosa). | 1295
INI-ZSK01/EX | ZSK01/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KM-KG- KI / TS293KM-KG-KI. | 121 | INGDINIEZSK01EX
INI-ZSP05/EX | ZSP05/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PM-PB-PG-PI-PX / TS293PM-PB-PG-PI-PX | 255
INI-ZSP02/EX | ZSP02/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PE-PXH / TS293PE-PXH | 580
INI-ZSP03/EX | ZSP03/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PS / TS293PS (Stirene). | 652
INI-ZSIC01/EX | ZSIC01/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2 (Anidride Carbonica) | 1977
INI-ZSIC02/EX | ZSIC02/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2-H (Anidride Carbonica) | 1977
INI-ZSI01G/EX | ZSI01G/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IG (GPL) | 2092
INI-ZSI01M/EX | ZSI01M/EX | Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IM (Metano) | 2092
Kit calibrazione & Staffe per rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TC011 | TC011 | Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso | 293 | INFAIN4ATC011
INI-TC014 | TC014 | Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso. In acciaio INOX per gas reattivi o altamente reattivi | 500
INI-TR530 | TR530 | Staffa per montaggio a parte o soffitto dei rivelatori serie SE e TS. | 39
INI-TR533 | TR533 | Protezione contro urti accidentali. | 138
INI-AR015 | AR015 | Copertura in acciaio Inox, da utilizzarsi con staffa TR530, per rivelatori serie SE e TS. | 108
Valvole per test rivelatori GAS serie TS255 / SE137 / SE138 ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-BO303 | BO303 | Valvola S-Flow per bombola 34-58-110 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro e manometro (flusso variabile 0,25 - 1 l/min) | 859 | INFAIN4ABO303
INI-BO305 | BO305 | Valvola HPC in acciaio INOX per bombola 34-58-110 l. Gas reattivi ed altamente reattivi con manometro (flusso fisso 0,5/1/2,5 l/min) | 2989
INI-BO311 | BO311 | Valvola Miniflow per bombola 12 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro (flusso regolabile 0,5 - 1,5 l/min) | 522 | INFAIN4ABO311
Bombole monouso per test rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-BO225M-088 | BO225M-088 | Bombola gas monouso, da 2,5 litri. Metano 0,88% vol. in aria. 30 bar. Volume utile 75 L. Completa di valvola. | 587
INI-BO225M-044 | BO225M-044 | Bombola gas monouso, da 2,5 litri. Metano 0,44% vol. in aria. 30 bar. Volume utile 75 L. Completa di valvola. | 587
INI-BO225C-300 | BO225C-300 | Bombola gas monouso, da 2,5 L.. Monossido di carbonio 300ppm in azoto. 30 bar. Volume utile 75 L. Completa di valvola | 587
INI-BO404 | BO404 | Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola. | 270 | INFAIN4ABO404
INI-BO405 | BO405 | Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola. | 270
INI-BO416 | BO416 | Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola. | 270 | INFAIN4ABO416
INI-BO418 | BO418 | Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola. | 547
INI-BO454 | BO454 | Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola | 599
INI-BO455 | BO455 | Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola | 599
INI-BO466 | BO466 | Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola | 599
INI-BO468 | BO468 | Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola | 1053
INI-BO470 | BO470 | Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola | 1053
INI-BO472 | BO472 | Bombola gas monouso, da 1 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola | 1145
INI-BO477 | BO477 | Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola | 1273
INI-BO479 | BO479 | Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola | 1273
INI-BO501 | BO501 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ammoniaca 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 1247 | INFAIN4ABO501
INI-BO504 | BO504 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 1145
INI-BO505 | BO505 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 1145
INI-BO516 | BO516 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 1145
INI-BO518 | BO518 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 1247
INI-BO520 | BO520 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 1247
INI-BO522 | BO522 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 1692
INI-BO527 | BO527 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 2081
INI-BO529 | BO529 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola | 2081
INI-BO554 | BO554 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola | 1247
INI-BO555 | BO555 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola | 1247
INI-BO566 | BO566 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola | 1247
INI-BO568 | BO568 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola | 1734
INI-BO570 | BO570 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola | 1734
INI-BO572 | BO572 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola | 2173
INI-BO579 | BO579 | Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola | 2535
SEGNALATORI OTTICO/ACUSTICI
Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS IS20X0
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-IS2011RE | IS2011RE | Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 65 | INFSIN00IS2011RE
INI-IS2011WE | IS2011WE | Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 65 | INFSIN00IS2011WE
INI-IS2021RE | IS2021RE | Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7. | 110 | INFSIN00IS2021RE
INI-IS2021WE | IS2021WE | Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7. | 110 | INFSIN00IS2021WE
INI-IS2030RE | IS2030RE | Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 97 | INFSIN1SIS2030RE
INI-IS2030WE | IS2030WE | Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 97 | INFSIN1SIS2030WE
INI-IS2050RE | IS2050RE | Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2. | 192 | INFSIN1SIS2050RE
INI-IS2050WE | IS2050WE | Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2. | 192 | INFSIN1SIS2050WE
Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS 10X0
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-IS1011 | IS1011 | Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 60 | INFSIN00IS1011
INI-IS1021 | IS1021 | Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8. | 183 | INFSIN00IS1021
INI-IS1030 | IS1030 | Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ. | 92 | INFSIN1SIS1030
INI-IS1050 | IS1050 | Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10. | 183 | INFSIN1SIS1050
Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS IS0XX0
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-IS0010RE | IS0010RE | Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB. | 70 | INFSIN4AIS0010RE
INI-IS0010RES | IS0010RES | Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB. | 66 | INFSIN4AIS0010RES
INI-IS0010WE | IS0010WE | Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico bianco. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB. | 70 | INFSIN4AIS0010WE
INI-IS0010WES | IS0010WES | Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico bianco. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB. | 66 | INFSIN4AIS0010WES
INI-IS0120RE | IS0120RE | Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB. | 228 | INFSIN4AIS0120RE
INI-IS0120RS | IS0120RS | Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB. | 222 | INFSIN4AIS0120RS
INI-IS0120REC | IS0120REC | Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB. | 228 | INFSIN4AIS0120REC
INI-IS0120RSC | IS0120RSC | Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB. | 222 | INFSIN4AIS0120RSC
INI-IS0120WE | IS0120WE | Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB. | 228 | INFSIN4AIS0120WE
INI-IS0120WEC | IS0120WEC | Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB. | 228 | INFSIN4AIS0120WEC
INI-IS0130 | IS0130 | Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 120dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB. | 748
INI-IS0131 | IS0131 | Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 110dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB. | 365
INI-IS0132 | IS0132 | Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 105dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB. | 294
INI-IS0160 | IS0160 | Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 120dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3. | 908
INI-IS0161 | IS0161 | Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3. | 562
INI-IS0162 | IS0162 | Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3. | 507
INI-IS0163 | IS0163 | Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED BIANCO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3 C3-15. | 465
INI-IS0164 | IS0164 | Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED BIANCO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3. | 500 | INFSINIEIS0164
INI-IS0165 | IS0165 | Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED ROSSO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3 C3-15. | 465
INI-IS0166 | IS0166 | Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED ROSSO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3. | 500
INI-56956 | 56956 | Segnalatore luminoso, IP66. 7 LED bianchi ad elevata luminosità. Base (colore rosso) e cupola (trasparente) in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08). Temperatura di funzionamento: -30° +70°C. Assorbimento max 800mA@27V. Certificazione CPR EN 54-23 W4,3-11,5-11,5 / C 9-5,8 / O 4,3-11,5-20,3 | 600
INI-ISC010 | ISC010 | Campana 6" per uso interno. IP21C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB. | 92 | INFSIN4AISC010
INI-ISC010E | ISC010E | Campana 6" per uso esterno. IP33C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB. | 134 | INFSIN4AISC010E
INI-IVY-R | IVY-R | Sirena da esterno autoalimentata. IP34. Alimentazione 12Vdc (da prevedere modulo STD241201). 103dB@3m. | 107 | INFSINI0IVYR
INI-SMARTY-GFR | Smarty-Gfr | Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 105dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore rosso. Alimentazione 24Vdc. | 44 | INFSIN4ASMARTYGFR
Targhe ottico acustiche convenzionali
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ISS021 | ISS021 - ITA | Targa ottico/acustica. 87dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ. | 122 | INFSINI0ISS021
INI-ISS021-ENG | ISS021 - ENG | Come ISS021 ma con la serigrafia "Fire Alarm" | 122 | INFSINE0ISS021
INI-ISS022 | ISS022 - ITA | Targa ottico/acustica. 92dB(A)@1m. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Certificazione CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1. | 163 | INFSINI0ISS022
INI-ISS022-ENG | ISS022 - ENG | Come ISS022 ma con la serigrafia "Fire Alarm" | 163 | INFSINE0ISS022
LAMPADE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
DIVA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-DVBA080342 | DVBA080342 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140 (SA) 140 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | 137 | INELIN4AHDVBA0834
INI-DVBA110242 | DVBA110242 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180 . Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | 137 | INELIN4AHDVBA1124
INI-DVBA110342 | DVBA110342 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180 . Durata 3h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | 157
INI-DVBA180142 | DVBA180142 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180 . Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | 143 | INELIN4AHDVBA1814
INI-DVBA180242 | DVBA180242 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180 . Durata 2h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | 162 | INELIN4AHDVBA1824
INI-DVBA241542 | DVBA241542 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 400 (SA) 220 . Durata 1,5h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | 162 | INELIN4AHDVBA2414
INI-DVBA280142 | DVBA280142 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 28W. Flusso (lm) (SE) 610/500/415/320 (SA) 320 . Durata 1/1,5/2/3h N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | 195
DEXIA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-DXBA240142 | DXBA240142 | Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 700-550-450-350 (SA) 550 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | 307 | INELIN4AHDXBA2414
INI-DXBA360142 | DXBA360142 | Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1300-1000-840-640 (SA) 1000 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | 349 | INELIN4AHDXBA3614
DEXIA ARTIC
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-DZBA24 | DZBA24 | Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Temperatura di funzionamento -30°÷ +50°C. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 510-410-340-260 (SA) 550. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | 384
INI-DZBA36 | DZBA36 | Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. . Temperatura di funzionamento -30°÷ +50°C. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1000-800-650-500 (SA) 1000. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | 452
VERALED
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-VRBA20 | VRBA20 | Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 15W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 1700 . Duration 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | 396
INI-VRBA50 | VRBA50 | Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 48W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 5100 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | 434
HP100
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-HP100BE110140 | HP100BE110140 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP40. | 180 | INELIN4AH100BE1114
INI-HP100BE240140 | HP100BE240140 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@15Ah. Non Permanente (SE). IP40. | 194 | INELIN4AH100BE2414
INI-HP100BE110340 | HP100BE110340 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40. | 201 | INELIN4AH100BE1134
INI-HP100BE240340 | HP100BE240340 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40. | 215 | INELIN4AH100BE2434
INI-HP100BA110140 | HP100BA110140 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | 185 | INELIN4AH100BA1114
INI-HP100BA240140 | HP100BA240140 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | 200 | INELIN4AH100BA2414
INI-HP100BA110340 | HP100BA110340 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40. | 207 | INELIN4AH100BA1134
INI-HP100BA240340 | HP100BA240340 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40. | 221 | INELIN4AH100BA2434
INI-HP100BE110165 | HP100BE110165 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65. | 236 | INELIN4AH100BE1116
INI-HP100BE240165 | HP100BE240165 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65. | 254 | INELIN4AH100BE2416
INI-HP100BE110365 | HP100BE110365 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | 263
INI-HP100BE240365 | HP100BE240365 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | 281 | INELIN4AH100BE2436
INI-HP100BA110165 | HP100BA110165 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | 243 | INELIN4AH100BA1116
INI-HP100BA240165 | HP100BA240165 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | 261 | INELIN4AH100BA2416
INI-HP100BA110365 | HP100BA110365 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | 270 | INELIN4AH100BA1136
INI-HP100BA240365 | HP100BA240365 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | 288 | INELIN4AH100BA2436
HP200
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-HP200BE180142 | HP200BE180142 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42. | 195 | INELIN4AH200BE1814
INI-HP200BE360142 | HP200BE360142 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | 233 | INELIN4AH200BE3614
INI-HP200BE180342 | HP200BE180342 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W‐11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | 216
INI-HP200BE360342 | HP200BE360342 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W‐24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | 274
INI-HP200BA180142 | HP200BA180142 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W‐11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | 201 | INELIN4AH200BA1814
INI-HP200BA360142 | HP200BA360142 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W‐24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | 238 | INELIN4AH200BA3614
INI-HP200BA180342 | HP200BA180342 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W‐11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | 222
INI-HP200BA360342 | HP200BA360342 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W‐24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | 279 | INELIN4AH200BA3634
INI-HP200BE180165 | HP200BE180165 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W‐11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65. | 256 | INELIN4AH200BE1816
INI-HP200BE360165 | HP200BE360165 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W‐24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | 302 | INELIN4AH200BE3616
INI-HP200BE180365 | HP200BE180365 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W‐11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | 283
INI-HP200BE360365 | HP200BE360365 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W‐24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | 353 | INELIN4AH200BE3636
INI-HP200BA180165 | HP200BA180165 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W‐11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione).M ED. FL (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | 263 | INELIN4AH200BA1816
INI-HP200BA360165 | HP200BA360165 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W‐24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | 309 | INELIN4AH200BA3616
INI-HP200BA180365 | HP200BA180365 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W‐11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | 290 | INELIN4AH200BA1836
INI-HP200BA360365 | HP200BA360365 | Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W‐24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | 360 | INELIN4AH200BA3636
SPOTLED
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SPBA240140 | SPBA240140 | Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220 . Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. Permanente (SA). IP40. | 272 | INELIN4AHSPBA240140B
INI-SPBA240340 | SPBA240340 | Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220 . 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Permanente (SA). IP40. | 301 | INELIN4AHSPBA240340B
SPOTLED UP
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SUBA240140 | SUBA240140 | Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 330 (SA) 250 . Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. IP40. | 263
INI-SUBA240340 | SUBA240340 | Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 330 (SA) 250 . 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. IP40. | 300
SPOTLED SIDE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SIBA240140 | SIBA240140 | Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a parete, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 330 (SA) 250 . Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. IP40. | 263
INI-SIBA240340 | SIBA240340 | Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 330 (SA) 250 . 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. IP40. | 300
SPOTLED UP ARTIC
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SUBA240365-A | SUBA240365-A | Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 230 (SA) 170 . Batteria LiFePO4 3,2V@3,2Ah. Durata 3h. IP65. Temperatura di funzionamento -30°C. | 342
SPOTLED SIDE ARTIC
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SIBA240365-A | SIBA240365-A | Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 230 (SA) 170 . Batteria LiFePO4 3,2V@3,2Ah. Durata 3h. IP65. Temperatura di funzionamento -30°C. | 342
Accessori HPX00 & DIVA
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-CNBA01 | CNBA01 | Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie CONVERTLED per plafoniere e moduli LED. Supervisione su BUS. | 180
INI-OH100PTDW | OH100PTDW | Pittogramma indicante in basso per HP100 | 6 | INLAIN4AOH100PTDW
INI-OH100PTLF | OH100PTLF | Pittogramma indicante sinistra per HP100 | 6 | INLAIN4AOH100PTLF
INI-OH100PTRG | OH100PTRG | Pittogramma indicante destra per HP100 | 6 | INLAIN4AOH100PTRG
INI-OH200PTDW | OH200PTDW | Pittogramma indicante in basso per HP200 | 6 | INLAIN4AOH200PTDW
INI-OH200PTLF | OH200PTLF | Pittogramma indicante sinistra per HP200 | 6 | INLAIN4AOH200PTLF
INI-OH200PTRG | OH200PTRG | Pittogramma indicante destra per HP200 | 6 | INLAIN4AOH200PTRG
INI-OHDVPTK | OHDVPTK | Kit pittogrammi per DIVA | 4 | INLAIN4AOHDVPTK
INI-OHDXPTK | OHDXPTK | Kit pittogrammi per DEXIA | 12 | INLAIN4AOHDXPTK
INI-OHX00FCK | OHX00FCK | Kit composto da staffa per fissaggio su cartongesso delle lampade HP100, HP200 & DEXIA | 17 | INLAINIEOHX00FCK
INI-OH100BRI | OH100BRI | Scatola incasso a muro per HP100 | 5 | INEAIN1POH100BRI
INI-OH200BRI | OH200BRI | Scatola incasso a muro per HP200 & DEXIA | 5 | INEAIN1POH200BRI
INI-OHX00GRT | OHX00GRT | Griglia metallica protettiva per HP100, HP200 & DEXIA | 106
INI-OHX00BR45 | OHX00BR45 | Staffa per installazione con inclinazione 45° per HP100, HP200, DIVA & DEXIA | 36 | INLAIN4AOHX00BR45
INI-OHBBK | OHBBK | Kit per fissaggio su barra elettrificata per lampada illuminazione di emergenza. Non sono inclusi i tendinaggi per i binari. | 21 | INLAINIEOHBBK
INI-OHDVIP65 | OHDVIP65 | KIT IP 65 per lampade serie DIVA | 22 | INLAIN00OHDVIP65
INI-OHDXIP65 | OHDXIP65 | KIT IP 65 per lampade serie DEXIA | 16 | INLAIN00OHDXIP65
INI-BTLF032332W266500 | BTLF032332W266500 | Batteria LiFePO4 3,2V ‐ 3,3Ah SIZE 26650 | 38 | BTLF032332W266500
INI-BTLF032152W186500 | BTLF032152W186500 | Batteria LiFePO4 3,2V ‐ 1,5Ah SIZE 18650 | 19 | BTLF032152W186500
LAMPADE SEGNALAZIONE SICUREZZA PER L'ESODO
HP320
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-HP320BA000340 | HP320BA000340 | Lampada di segnalazione di sicurezza per l’esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 20m serie HP320 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | 175 | INELIN4AH320BA0034
HP330
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-HP330BA000140 | HP330BA000140 | Lampada di segnalazione di sicurezza per l’esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | 187 | INELIN4AH330BA0014
INI-HP330BA000340 | HP330BA000340 | Lampada di segnalazione di sicurezza per l’esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40. | 214 | INELIN4AH330BA0034
Accessori HP3X0
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-OH320PNDW | OH320PNDW | Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.) | 136 | INELIN4AHP320PPDOWN
INI-OH320PNRL | OH320PNRL | Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.) | 136 | INELIN4AHP320PPLR
INI-OH320PE | OH320PE | Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz) | 99
INI-OH320PNU1 | OH320PNU1 | Pannello con pittogrammi incollati direzione alto un lato per HP320 (confezione da 5) | 136
INI-OH320PND1 | OH320PND1 | Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (confezione da 5). Per HP320. | 113
INI-OH320PNUS | OH320PNUS | Pannello con pittogrammi incollati direzione ALTO 45° (confezione da 5). Per HP320. | 133
INI-OH320PNDS | OH320PNDS | Pannello con pittogrammi incollati direzione BASSO 45° (confezione da 5). Per HP320. | 133
INI-OH330PNDW | OH330PNDW | Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.) | 260 | INELIN4AHP330PPDOWN
INI-OH330PNRL | OH330PNRL | Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.) | 260 | INELIN4AHP330PPLR
INI-OH330PE | OH330PE | Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz.) | 121
INI-OH330PNU1 | OH330PNU1 | Pannello con pittogrammi incollati direzione alto un lato per HP330 (confezione da 5) | 260 | INELIN4AHP330PPU1
INI-OH330PND1 | OH330PND1 | Pannello con pittogrammi incollati direzione basso un lato (confezione da 5). Per HP330. | 225
INI-OH330PNUS | OH330PNUS | Pannello con pittogrammi incollati direzione ALTO 45° (confezione da 5). Per HP330. | 254
INI-OH330PNDS | OH330PNDS | Pannello con pittogrammi incollati direzione BASSO 45° (confezione da 5). Per HP330. | 254
INI-OH3X0GRT | OH3X0GRT | Griglia metallica protettiva per HP320 & HP330 | 106
INI-OH320FCK | OH320FCK | Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP320 | 87 | INLAINIEOH320FCK
INI-OH330FCK | OH330FCK | Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP330 | 110 | INLAINIEOH330FCK
INI-OH3X0SPK | OH3X0SPK | Kit per installazione a sospensione per HP320, HP330 | 36 | INLAIN4AOH3X0SPK
INI-BTLF032601W175400 | BTLF032601W175400 | Batteria LiFePO4 3.2V 0.6Ah SIZE 175400. 2 POLI | 14
INI-BTLF032601W175410 | BTLF032601W175410 | Batteria LiFePO4 3.2V 0.6Ah SIZE 175410. 3 POLI | 14
INI-BTLF032152W186500 | BTLF032152W186500 | Batteria LiFePO4 3,2V ‐ 1,5Ah SIZE 18650. 2 POLI | 19 | BTLF032152W186500
INI-BTLF032152W186510 | BTLF032152W186510 | Batteria LiFePO4 3,2V ‐ 1,5Ah SIZE 18650. 3 POLI | 19
INI-BTLF032332W266500 | BTLF032332W266500 | Batteria LiFePO4 3,2V ‐ 3,3Ah SIZE 26650. 2 POLI | 38 | BTLF032332W266500
INI-BTLF032322W266501 | BTLF032322W266501 | Batteria LiFePO4 3,2V ‐ 3,3Ah SIZE 26651. LOW TEMPERATURE. 2 POLI | 105
DISPOSITIVI A SICUREZZA INTRINSECA
Dispositivi convenzionali I.S. ORBIS APOLLO
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ORB-OP-52027-APO | ORB-OP-52027-APO | Rivelatore ottico di fumo convenzionale Apollo serie Orbis IS, Certificazione CPR - EN54pt7 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 363 | INFDAPIEOP52027
INI-ORB-OH-53027-APO | ORB-OH-53027-APO | Rivelatore ottico di fumo e temperatura convenzionale Apollo serie Orbis IS . Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 428 | INFDAPIEOH53028
INI-ORB-HT-51145-APO | ORB-HT-51145-APO | Rivelatore di temperatura A1R convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 306 | INFDAPIEHT51145A
INI-ORB-HT-51151-APO | ORB-HT-51151-APO | Rivelatore di Temperatura BS convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 310 | INFDAPIEHT51151
INI-ORB-HT-51157-APO | ORB-HT-51157-APO | Rivelatore di temperatura A1S convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 306
INI-ORB-HT-51147-APO | ORB-HT-51147-APO | Rivelatore di temperatura A2S convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 306
INI-ORB-HT-51149-APO | ORB-HT-51149-APO | Rivelatore di temperatura BR convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 310
INI-ORB-HT-51153-APO | ORB-HT-51153-APO | Rivelatore di temperatura CR convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 310
INI-ORB-HT-51155-APO | ORB-HT-51155-APO | Rivelatore di temperatura CS convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 ( –40°C<Ta<+60°C) T5 (–50°C<Ta<+40°C). | 310
INI-ORB-MB-50018-APO | ORB-MB-50018-APO | Base di montaggio per rivelatori Orbis convenzionali Intrinsecally safe. | 48 | INFDAPIEMB50018A
INI-55100-031APO | 55100-031APO | Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso interno. Classificazione ambientale: II 1G EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11. | 93 | INFCAPIE55100031
INI-55100-033APO | 55100-033APO | Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso esterno IP67. Classificazione ambientale: II 1G EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11. | 550 | INFCAPIE55100033
INI-29600-508 | 29600-508 | Pulsante manuale di allarme in custodia antideflagrante. EN54pt11. II G Ex e d II C T6 Gb Ta=-40°÷+55°; II 2 D Ex t IIIC T60°C Db. | 1325 | INFCAPIE29600508
INI-53832-070 | 53832-070 | Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO I.S.. | 28 | INFAAPIE53832070
INI-29600-378 | 29600-378 | Barriera galvanica per rivelatori convenzionali , montaggio su guida DIN. | 1392 | INFMAPIE29600378
Dispositivi analogici indirizzati I.S. XP95 APOLLO
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-55000-640 | 55000-640 | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S. .Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 –40°C<Ta<+40°C, Classe T4 –40°C<Ta<+60°C). | 639 | INFDAPIE55000640
INI-55000-440 | 55000-440 | Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. Certificazione CPR EN54pt5 LPBC. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 –40°C<Ta<+40°C, Classe T4 –40°C<Ta<+60°C). | 694 | INFDAPIE55000440
INI-45681-215 | 45681-215 | Base per rivelatore XP95 I.S .Indirizzata mediante XPERT Card | 48 | INFDAPIE45681215
INI-55200-940 | 55200-940 | Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. IP66. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 –40°C<Ta<+40°C, Classe T4 –40°C<Ta<+60°C). | 794 | INFCAPIE55200940
INI-55000-855 | 55000-855 | Traslatore di protocollo a singolo canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN. | 708 | INFMAPIE55000855
INI-55000-856 | 55000-856 | Traslatore di protocollo a doppio canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN. | 896 | INFMAPIE55000856
INI-29600-098 | 29600-098 | Barriera galvanica per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN. | 1621 | INFMAPIE29600098
INI-45681-217 | 45681-217 | Base di fissaggio in plastica per raccordo con tubature a vista PG16. Compatibile con basi Apollo. | 65 | INFAAPIE45681217
Sirene ATEX
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TCA-0004 | TCA-0004 | Campana in custodia antideflagrante. IP66. Controllo del volume, 105dB@1m. 1 tono. Certificazione ATEX. II 2G EExd e IIC T6. Classificata per uso in zona 2. | 6916
INI-TCB-0017 | TCB-0017 | Segnalatore acustico custodia antideflagrante IP66.Certificazione ATEX. - II 2G Exd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. | 3669
INI-TCB-0033 | TCB-0033 | Segnalatore ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G Exd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore a led rosso 5W. | 6492
INI-TCB-0021 | TCB-0021 | Segnalatore di allarme ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G Exd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore rosso xenon 5j. | 6492
INI-TCB-0025 | TCB-0025 | Segnalatore di allarme ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G Exd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore rosso xenon 10j. | 6492
INI-TCC-0001-IS | TCC-0001-IS | Segnalatore acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85˚C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22. | 581
INI-TCC-0007-IS | TCC-0007-IS | Segnalatore ottico/acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85˚C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22. Lente ambra. | 899
INI-TCC-0008-IS | TCC-0008-IS | Segnalatore ottico/acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85˚C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22. | 899
INI-KCD0-SD3-EX1.1045 | KCD0-SD3-Ex1.1045 | Barriera galvanica per segnalatori I.S., montaggio su guida DIN. Max 45mA. | 850
Rilevatori lineari di fumo ATEX
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-ILEXD | ILExd | Rivelatore lineare di fumo (TX+RX) in esecuzione antideflagrante. Doppio livello di allarme. Contenitore Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db IP66. Portata 20÷120m. Completo di controllore. | 6760
SISTEMI SPEGNIMENTO
Centrali di Spegnimento
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SMARTLIGHT-EXT | SmartLight-EXT | Centrale per lo spegnimento del tipo analogica indirizzata, in grado di gestire 1 LOOP (240 indirizzi) ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094pt1 IMQ. | 1501 | INFPINI0SLIGHTEXT
INI-SMARTLINE020-4EXT | SmartLine020-4EXT | Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 20) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ. | 604 | INFPINI0SLINE204X
INI-SMARTLINE036-4EXT | SmartLine036-4EXT | Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 36) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ. | 767 | INFPINI0SLINE364X
Pulsanti colorati
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-IC0020Y | IC0020Y | Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo. | 40 | INFCIN4AIC0020Y
INI-IC0020G | IC0020G | Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde. | 40 | INFCIN4AIC0020G
INI-IC0020B | IC0020B | Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Blu. | 40 | INFCIN4AIC0020B
INI-IC0020W | IC0020W | Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Bianco. | 40 | INFCIN4AIC0020W
INI-IC0012EY | IC0012EY | Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo. IP67 | 180 | INFCIN4AIC0011EY
INI-IC0012EG | IC0012EG | Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde. IP67 | 180 | INFCIN4AIC0011EG
INI-IC0012EB | IC0012EB | Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Blu. IP67 | 180 | INFCIN4AIC0011EB
INI-IC0012EW | IC0012EW | Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Bianco. IP67 | 180 | INFCIN4AIC0011EW
INI-EC0020Y | EC0020Y | Pulsante di allarme analogico indirizzato resettabile. Giallo. | 108.5 | INFCIN4AEC0020Y
INI-EC0020G | EC0020G | Pulsante di allarme analogico indirizzato resettabile. Verde. | 108.5 | INFCIN4AEC0020G
INI-EC0020B | EC0020B | Pulsante di allarme analogico indirizzato resettabile. Blu. | 108.5 | INFCIN4AEC0020B
INI-EC0020W | EC0020W | Pulsante di allarme analogico indirizzato resettabile. Bianco. | 108.5 | INFCIN4AEC0020W
INI-ICB010Y | ICB010Y | Pulsante senza ritenuta giallo. | 99 | INFCIN4AICB010Y
INI-ICB010G | ICB010G | Pulsante senza ritenuta verde. | 99 | INFCIN4AICB010G
INI-ICB010B | ICB010B | Pulsante senza ritenuta blu. | 99 | INFCIN4AICB010B
INI-ICB010W | ICB010W | Pulsante senza ritenuta bianco. | 99 | INFCIN4AICB010W
INI-ICK010Y | ICK010Y | Selettore a chiave Giallo. | 118 | INFCIN4AICK010Y
INI-ICK010G | ICK010G | Selettore a chiave Verde. | 118 | INFCIN4AICK010G
INI-ICK010B | ICK010B | Selettore a chiave Blu. | 118 | INFCIN4AICK010B
INI-ICK010W | ICK010W | Selettore a chiave Bianco. | 118 | INFCIN4AICK010W
ACCESSORI
Stazioni di alimentazione & moduli di alimentazione a 24V
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SPS24060S | SPS24060S | Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6Ah per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone.. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10. | 286 | INPSIN4ASPS24060S
INI-SPS24160S | SPS24160S | Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10. | 426 | INPSIN4ASPS24160S
INI-SPS24060G | SPS24060G | Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone.. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10. | 422 | INPSINIESPS24060G
INI-SPS24160G | SPS24160G | Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10. | 554 | INPSINIESPS24160G
INI-IPS24060G | IPS24060G | Alimentatore switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie. | 98 | INPSIN4AIPS24060G
INI-IPS24160G | IPS24160G | Alimentatore switching (160W) 27,6V@4A+1,2A per ricarica batterie. | 228 | INPSIN4AIPS24160G
INI-BPS24060G | BPS24060G | Alimentatore Switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 238 | INPSIN4ABPS24060G
INI-BPS24160G | BPS24160G | Alimentatore Switching (160W) 27,6V@4A + 1,2 A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. | 399 | INPSIN4ABPS24160G
FERMI ELETTROMAGNETICI
FERMI ELETTROMAGNETICI SENZA PULSANTE DI SBLOCCO SERIE S1
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-S10060_01 | S10060_01 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 68
INI-S10060_02 | S10060_02 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02060) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 68
INI-S10110_01 | S10110_01 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 96
INI-S10110_02 | S10110_02 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02110) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 95
INI-S10140_02 | S10140_02 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 183
INI-S10140_H2 | S10140_H2 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 199
INI-S13060_01 | S13060_01 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 74
INI-S13060_02 | S13060_02 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02060) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 72
INI-S13110_05 | S13110_05 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S05110) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 107
INI-S13140_02 | S13140_02 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a faston. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 203
INI-S13140_H2 | S13140_H2 | Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a faston. Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 219
FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO SERIE S2
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-S20050B01 | S20050B01 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 71
INI-S20050N01 | S20050N01 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 71
INI-S20110B01 | S20110B01 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 103
INI-S20110N01 | S20110N01 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 103
INI-S29050B01 | S29050B01 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Completo di sensore stato porta. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 101
INI-S29050N01 | S29050N01 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Completo di sensore stato porta. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. CPR EN1155. | 101
FERMI ELETTROMAGNETICI PER INSTALLAZIONI A SOFFITTO, PAVIMENTO SERIE S3
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-S30060_01 | S30060_01 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco, prolunga e testa rotabile. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 139
INI-S30110_01 | S30110_01 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 161
FERMI ELETTROMAGNETICI SERIE S5 IPXX
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-S50140_02 | S50140_02 | Fermo elettromagnetico. Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 228
INI-S50140_H2 | S50140_H2 | Fermo elettromagnetico. Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 244
INI-S50160_02 | S50160_02 | Fermo elettromagnetico. IP65 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 292
INI-S50160_H2 | S50160_H2 | Fermo elettromagnetico. IP65 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 308
INI-S59150_02 | S59150_02 | Fermo elettromagnetico. IP67 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 475
INI-S59150_H2 | S59150_H2 | Fermo elettromagnetico. IP67 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155. | 527
ACCESSORI PER FERMI ELETTROMAGNETICI
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-S01060_00 | S01060_00 | Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magnete con forza di tenuta 500N / 50Kg. | 21
INI-S01110_00 | S01110_00 | Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magnete con forza di tenuta 1000N / 100Kg. | 28
INI-S02060_00 | S02060_00 | Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 500N / 50Kg. | 20
INI-S02110_00 | S02110_00 | Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1000N / 100Kg. | 27
INI-S02150_00 | S02150_00 | Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. AISI316L. Altezza 20mm. | 110
INI-SH2150_00 | SH2150_00 | Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. AISI316L. Altezza 37mm. | 162
INI-S02160_00 | S02160_00 | Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. Altezza 20mm. | 64
INI-SH2160_00 | SH2160_00 | Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. Altezza 37mm. | 80
INI-S05110_00 | S05110_00 | Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magnete con forza di tenuta 1000N / 100Kg. Ancoraggio fisso ammortizzato compatto per Fermo Elettromagnetico S13110 100 | 35
INI-30050_061 | 30050_061 | Tubo prolunga per fermi elettromagnetici serie S3 ne consente l’allungamento di 100 mm | 21
INI-S03000-N | S03000-N | Staffa a L per fissare a pavimento i fermi elettromagnetici modello S2, da 50 o 100 kg di tenuta. Colore nero. | 38
INI-S03000-B | S03000-B | Staffa a L per fissare a pavimento i fermi elettromagnetici modello S2, da 50 o 100 kg di tenuta. Colore bianco. | 38
INI-S03130 | S03130 | Prolunga 130mm per fermi elettromagnetici tipo S2. La prolunga S03130 è UNI EN 1155 per tutti gli elettromagneti S2 da 50 o 100 kg di tenuta. Colore nero. Lunghezza 130mm. | 77
INI-S03150_N | S03150_N | Prolunga telescopica 150-220mm per fermi elettromagnetici tipo S2. Colore nero. | 92
Accessori per dispositivi INIM
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-STD241201 | STD241201 | Riduttore di tensione da 24 a 12 Vdc@1A (conf. 10 pz.) | 321 | INPSIN4ASTD241201
INI-SMART485-IN | Smart485-in | Scheda per interfacce standardizzate vigili del fuoco. | 268 | INFEIN4ARS485IN
INI-EITK2000 | EITK2000 | Kit per configurazione, manutenzione e diagnosi di dispositivi della serie Iris ed Enea, composto da EDVR2000 programmatore manuale e loop driver, EITK-PWSP, alimentatore 27,6V, software FireGenius-PRO e cavi connessione. | 360 | INFAIN4AEITK2000
INI-ILPS100 | ILPS100 | Simulatore di loop Enea. Fino a 240 dispositivi. Porta USB per la connessione al PC. | 150 | INFAIN1PILPS100
INI-BTLF032152W186500 | BTLF032152W186500 | Batteria LiFePO4 3,2V ‐ 1,5Ah SIZE 18650 per EDVR2000 | 19 | BTLF032152W186500
INI-IACPP10 | IACPP10 | Copertura da esterno per pulsanti di allarme. | 182 | INFAINI0IACPP10
INI-IACPP20 | IACPP20 | Copertura da esterno per pulsanti di allarme con cicalino di apertura. | 314 | INFAINI0IACPP20
INI-INDOCBOX | INDOCBOX | Contenitore Metallico porta documenti | 300 | INFAIN4AINDOCBOX
INI-INLINEFMF | InLineFmf | Kit per montaggio ad incasso delle centrali SmartLine e SmartLight. | 194 | INFAIN4AINLINEFMF
INI-INPROTCP | InProtCp | Protezione metallica per pulsanti di allarme. | 83 | INFAIN4AINPROTCP
INI-CTS01 | CTS01 | Cartello segnalatore presenza pulsante allarme alluminio, 160x160mm. | 17 | INFAINIECTS01
INI-CTS02 | CTS02 | Cartello segnalatore presenza allarme acustico alluminio, 160x160mm. | 19 | INFAINIECTS02
INI-FOP34 | FOP34 | Pittogramma "PRESENZA ACETILENE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83
INI-FOP35 | FOP35 | Pittogramma "CARENZA OSSIGENO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83
INI-FOP36 | FOP36 | Pittogramma "FIRE DO NOT ENTER" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83
INI-FOP37 | FOP37 | Pittogramma "EXTINCTION DISPARADA" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83
INI-FOP38 | FOP38 | Pittogramma "GAS DISCHARGE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83
INI-FOP39 | FOP39 | Pittogramma "FUEGO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83
INI-FOP45 | FOP45 | Pittogramma "FIRE ALARM" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83
INI-FOP46 | FOP46 | Pittogramma "DOOR ALARM" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83
INI-FOP47 | FOP47 | Pittogramma "SPEGNIMENTO IN CORSO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83 | INFS00I0FOP47
INI-FOP48 | FOP48 | Pittogramma "EVACUARE IL LOCALE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83 | INFS00I0FOP48
INI-FOP49 | FOP49 | Pittogramma "ALLARME GAS" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz) | 83 | INFS00I0FOP49
INI-PLEXI-ES2000-1DX | PLEXI_ES2000-1DX | Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME INCENDIO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA | 255 | INFAINI0PLEXIES2000-01DX
INI-PLEXI-ES2000-1SX | PLEXI_ES2000-1SX | Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME INCENDIO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA | 255 | INFAINI0PLEXIES2000-01SX
INI-PLEXI-ES2000-3DX | PLEXI_ES2000-3DX | Pannello, in plexiglas, di segnalazione "EVACUARE IL LOCALE" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA. | 255 | INFAINI0PLEXIES2000-03DX
INI-PLEXI-ES2000-3SX | PLEXI_ES2000-3SX | Pannello, in plexiglas, di segnalazione "EVACUARE IL LOCALE" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA. | 255 | INFAINI0PLEXIES2000-03SX
INI-PLEXI-ES2000-4DX | PLEXI_ES2000-4DX | Pannello, in plexiglas, di segnalazione "SPEGNIMENTO IN CORSO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA. | 255 | INFAINI0PLEXIES2000-04DX
INI-PLEXI-ES2000-4SX | PLEXI_ES2000-4SX | Pannello, in plexiglas, di segnalazione "SPEGNIMENTO IN CORSO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA. | 255 | INFAINI0PLEXIES2000-04SX
INI-PLEXI-ES2000-5DX | PLEXI_ES2000-5DX | Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME GAS" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA. | 255 | INFAINI0PLEXIES2000-05DX
INI-PLEXI-ES2000-5SX | PLEXI_ES2000-5SX | Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME GAS" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA. | 255 | INFAINI0PLEXIES2000-05SX
Accessori per test rivelatori
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-TESTIFIRE-XTR2-001 | TESTIFIRE-XTR2-001 | TESTFIRE XTR2 per test rivelatori fumo e temperatura. Il kit include: N°1 TESTFIRE XTR2", N°1 Cartuccia x generazione fumo, N°1 Generatore di fumo, N°1 Kit ricarica batteria, N°1 Batteria Li-Ion | 6498
INI-TESTIFIRE-XTR2-6M-001 | TESTIFIRE-XTR2-6M-001 | TESTFIRE XTR2 Kit per test rivelatori fumo e temperatura fino a 6m. Il Kit include: N°1 TESTFIRE-XTR2, N°! Cartuccia Fumo, N°! Generatore di Fumo, N°1Kit di ricarica , N°1 Batteria Li-Ion, N°1 SOLO100 (asta telescopica estendibile a 4,5m), N°1 SOLO200 (Tool per rimozione rivelatori), N°1 Solo610 (Borsa) | 9582
INI-TESTIFIRE-XTR2-9M-001 | TESTIFIRE-XTR2-9M-001 | TESTFIRE XTR2 Kit per test rivelatori fumo e temperatura fino a 9m. Il Kit include: N°1 TESTFIRE-XTR2, N°1 Cartuccia Fumo, N°1 Generatore di Fumo, N°1Kit di ricarica , N°1 Batteria Li-Ion, N°1 SOLO100 (asta telescopica estendibile a 4,5m), N°3 SOLO101 (estensione asta 1m), N°1 SOLO200 (Tool per rimozione rivelatori), N°1 Solo610 (Borsa) | 10672
INI-TESTIFIRE-XTR2-URBAN-001 | TESTIFIRE-XTR2-URBAN-001 | TESTFIRE XTR2 Kit per test rivelatori fumo e temperatura fino a 5m. Il Kit include: N°1 TESTFIRE-XTR2, N°1 Cartuccia Fumo, N°1 Generatore di Fumo, N°1Kit di ricarica , N°1 Batteria Li-Ion, N°1 SOLO110 (asta telescopica estendibile a 1,75m), N°3 SOLO111 (estensione asta 0,5m), )N°1 SOLO200 (Tool per rimozione rivelatori), N°1 Solo611 (Zaino), N°1 SOLO612 (borsa per aste) | 10083
INI-TESTIFIRE-XTR2-HEAD-001 | TESTIFIRE-XTR2-HEAD-001 | TESTFIRE XTR2 per test rivelatori fumo e temperatura. Unità principale | 5124
INI-TESTIFIRE-GEN-1PK-001 | TESTIFIRE-GEN-1PK-001 | Unità generazione fumo di ricambio per TESTFIRE-XTR2, Garantisce all'incirca 8000 Test | 974
INI-TES3-3PACK-001 | TES3-3PACK-001 | Cartuccia genratore fumo per TESTFIRE-XTR2. Confezione da 3 pezzi. Ogni cartuccia garantisce all'incirca 500 test | 642
INI-TES3-6PACK-001 | TES3-6PACK-001 | Cartuccia genratore fumo per TESTFIRE-XTR2. Confezione da 6 pezzi. Ogni cartuccia garantisce all'incirca 500 test | 1283
INI-TESTIFIRE-BP-001 | TESTIFIRE-BP-001 | Batteria di ricambio agli Ioni di Litio per TESTIFIRE XTR2 | 876
INI-TESTIFIRE-CHAK-001 | TESTIFIRE-CHAK-001 | Kit ricarica batteria per TESTFIRE-XTR2. Include: N°1 Base di ricarica, N°1 Alimentatore da parete, N°1 Adattatore per presa accendisgari automobile | 876
INI-TESTIFIRE-ADAP-001 | TESTIFIRE-ADAP-001 | Adattatore per rivelatori di fumo ad aspirazione per TESTFIRE-XTR2 | 442
INI-SOLO100 | SOLO100 | Prolunga telescopica 4.5m | 1575 | INFADTIESOLO100
INI-SOLO101 | SOLO101 | Prolunga singola da 1.13m | 365 | INFADTIESOLO101
INI-SOLO108 | SOLO108 | Prolunga telescopica 2.2m | 795 | INFADTIESOLO108
INI-SOLO200 | SOLO200 | Dispositivo per rimozione rilevatori dalle basi | 937 | INFADTIESOLO200
INI-SOLO330 | SOLO330 | Dispenser per aerosol SOLO A3 | 966 | INFADTIESOLO330
INI-SOLO461 | SOLO461 | Tester per rilevatori di temperatura a batteria | 3050 | INFADTIESOLO461
INI-SOLO610 | SOLO610 | Borsa protettiva per il trasporto e la custodia prodotti SOLO. | 575 | INFADTIESOLO610
INI-TS3-6PACK-001 | TS3-6PACK-001 | Capsula ricambio per la generazione del fumo (scatola da 6 pezzi) | 1236 | INFADTIETS36PACK001
INI-SOLO365-001 | SOLO365-001 | Kit completo per il test dei rivelatori di fumo basato su cartuccia intercambiabile. Il kit comprende n.° 1 unità principale SOLO 356, n.° 1 pacco batterie al litio SOLO 370, n.° 1 generatore di fumo SOLO 371, n.° 1 cartuccia di fumo SOLO ES3. | 2763
INI-ES3-12PACK-001 | ES3-12PACK-001 | Cartuccia fumo per SOLO365 (conf. 12 pz.) | 2045
INI-SOLO370-001 | SOLO370-001 | Batteria al litio per SOLO 365 | 705 | INFADTIESOLO370001
INI-SOLO371-001 | SOLO371-001 | Generatore di fumo per SOLO 365 | 940 | INFADTIESOLO371001
INI-SOLO770-001 | SOLO770-001 | Batteria ricaricabile cilindrica (carica solo con SOLO727). | 490
INI-SMOKESABRE | SmokeSabre | Aerosol per test di fumo con impugnatura telescopica | 59 | INFADTIESMOKESABRE
INI-SOLOA10 | SOLO A10 | Aerosol per il test dei rilevatori di fumo. 150ml. | 79 | INFADTIESOLOA10
INI-SOLOA10S | SOLO A10S | Aerosol per il test dei rilevatori di fumo. 250 ml. | 119
INI-SOLOC3 | SOLO C3 | Aerosol per il test dei rilevatori CO | 91 | INFADTIESOLOC3
SOFTWARE SUPERVISIONE
SMARTLOOK
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-SMARTLOOK/F01L | SmartLook/F01L | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio INIM. Licenza “lite” per la gestione di una centrale rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA NON ESPANDIBILE. | 1818 | INSWIN4ASLOOKF01L
INI-SMARTLOOK/F01E | SmartLook/F01E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE. | 2726 | INSWIN4ASLOOKF01E
INI-SMARTLOOK/F02E | SmartLook/F02E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE. | 4544 | INSWIN4ASLOOKF02E
INI-SMARTLOOK/F05E | SmartLook/F05E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE. | 9996 | INSWIN4ASLOOKF05E
INI-SMARTLOOK/F10E | SmartLook/F10E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE. | 14538 | INSWIN4ASLOOKF10E
HEVOLUTO LICENZE SERVER
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-HV-SVLIC1K | HV-SVLIC1K | Server Base Classic - Permette la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici. La gestione di sistemi TVCC (richiede licenza HV-SVIDLIC) e di controllo accessi (richiede licenza HV-SVACLIC) . Include 1 Client Operatore e 1000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP). | 5000 | INSWIN4AHVSVLIC1K
INI-HV-SVLIC2K | HV-SVLIC2K | Come HV-SVLIC1K ma include 2000 data points | 7400
INI-HV-SVIDLIC | HV-SVIDLIC | Licenza Server Video che permette la gestione del sistema TVCC e delle sorgenti video (telecamere IP o DVR/NVR). Non include licenze per telecamere. | 2400 | INSWIN4AHVSVIDLIC
INI-HV-SVACLIC | HV-SVACLIC | Licenza Server Controllo Accessi che permette di gestire i sistemi di controllo accessi e dei varchi ad esso legati. Non include licenze varchi | 2400
HEVOLUTO LICENZE AGGIUNTIVE
| P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE
INI-HV-DP500LIC | HV-DP500LIC | Licenza per 512 data points. Richiede HV-SVLICxK. | 3200
INI-HV-DP1KLIC | HV-DP1KLIC | Licenza per 1024 data points. Richiede HV-SVLICxK. | 5785
INI-HV-DP4KLIC | HV-DP4KLIC | Licenza per 4096 data points. Richiede HV-SVLICxK. | 19110
INI-HV-DP10KLIC | HV-DP10KLIC | Licenza per 10240 data points. Richiede HV-SVLICxK. | 38600
INI-HV-CAMLIC001 | HV-CAMLIC001 | Licenza per connessione ad 1 Telecamera. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 173
INI-HV-CAMLIC016 | HV-CAMLIC016 | Licenza per connessione a 16 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 2060
INI-HV-CAMLIC036 | HV-CAMLIC036 | Licenza per connessione a 32 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 3292
INI-HV-CAMLIC064 | HV-CAMLIC064 | Licenza per connessione a 64 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 5265
INI-HV-CAMLIC128 | HV-CAMLIC128 | Licenza per connessione a 128 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 8425
INI-HV-CAMLIC256 | HV-CAMLIC256 | Licenza per connessione a 256 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 13520
INI-HV-ACD001 | HV-ACD001 | Licenza per controllo singolo varco. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 108
INI-HV-ACD010 | HV-ACD010 | Licenza per il controllo di 10 varchi. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 864
INI-HV-ACD025 | HV-ACD025 | Licenza per il controllo di 25 varchi. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 1944
INI-HV-ACD050 | HV-ACD050 | Licenza per il controllo di 50 varchi. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 3456
INI-HV-ACD100 | HV-ACD100 | Licenza per il controllo di 100 varchi. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. | 6264
INI-HV-CLI01 | HV-CLI01 | Licenza aggiuntiva per 1 postazione Client. | 2160
INI-HV-CLI05 | HV-CLI05 | Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients. | 8640