COLLEGAMENTO A DUE FILI CON DOGE F24
Morsettiera 
-COM  : Negativo di ricarica 
+24V  : Positivo di ricarica 
R  : Collegare resistenza di fine linea 
RL(-)  : uscita inversione di polarità dalla centrale (positivo a riposo) e resistenza di fine linea   
RL(+)  : uscita inversione di polarità dalla centrale (negativo a riposo) 
+CONT : NON COLLEGARE 
RESET  : Portare un negativo per resettare le segnalazioni anomalia  
OUT TEST : Uscita negativa open collector in caso di anomalia
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