## Calcolo cavi
INSERIRE I DATI NEI CAMPI EVIDENZIATI IN GIALLO

DATI DI INGRESSO
Tensione minima dell' alimentatore (V)	Tensione minima dispositivo (V)	Caduta tensione max (V)	Corrente ASSORBITA (A)
24	21	3	1,000

CALCOLO PERSONALIZZATO DEL DIAMETRO DEL CAVO					VENITEM
				resistività elettrica del rame			0,02					Sede Legale e Operativa:
Inserire lunghezza della tratta in Metri	Corrente Assorbita (A)	diametro cavo (mm)	sezione cavo (mm2)	posizione in tab					Codice AWG da utilizzare		Via del Lavoro, 10 / 30030 Salzano (Ve)
100,000	1,000	0,86	0,58	22					19		Italia
					Tel. +39.041.5740374
					Fax +39.041.5740388
CALCOLO PERSONALIZZATO DELLA LUNGHEZZA MASSIMA DEL CAVO					P. IVA 02985780275
Inserire Codice AWG	diametro cavo (mm)	sezione cavo (mm2)	Corrente Assorbita (A)	caduta MAX V	cad MAX mV	V/I	1/OHM/m			ohm/m		LUNGHEZZA MASSIMA CAVO (METRI)		Cap. Soc. 110.000 € i.v. / N° R.E.A. 270113 - VE
19	0,91	0,65	1,000	3	3000	3,00	37,88			0,03		114		info@venitem.com
					www.venitem.com
VALORI STANDARD
Codice AWG	diametro cavo (mm)	sezione cavo (mm2)	Corrente Assorbita (A)					DISTANZA		ohm/m		LUNGHEZZA MASSIMA CAVO (METRI)
18AWG	1,02	0,82	1,000	1,9	1900	146,15		146		0,02		143
16AWG	1,29	1,31	1,000	1,9	1900	237,50		238		0,01		227
14AWG	1,63	2,08	1,000	1,9	1900	365,38		365		0,01		362
13AWG	1,83	2,62	1,000	1,9	1900	365,38		365		0,01		457
12AWG	2,05	3,31	1,000	1,9	1900	542,86		543		0,01		576

Calcolo lunghezza cavi OO rev 1.0
Limitazioni di responsabilità:
Le informazioni di questo foglio di calcolo potrebbero essere non aggiornate o non complete o parziali, si declina ogni responsabilità per qualunque utilizzo del presente file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto dagli utenti di questo programma di calcolo.La Venitem s.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi natura comunque inerenti alle informazioni riportate o sui calcoli effettuati; conseguentemente la Venitem s.r.l. non risponde di eventuali danni o pregiudizi derivanti dalla consultazione del file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto da terzi del presente documento e contenuti associati.

## AWG
Codice AWG	Ø Diametro [mm]	Ø Sezione [mm²]	Resistenza [Ohm/m]
2/0	9,26	67,4	0
1/0	8,25	53,5	0
1	7,35	42,4	0
2	6,54	33,6	0
3	5,83	26,7	0
4	5,19	21,1	0
5	4,62	16,8	0
6	4,11	13,3	0
7	3,66	10,5	0
8	3,26	8,36	0
9	2,91	6,63	0
10	2,59	5,26	0
11	2,3	4,17	0
12	2,05	3,31	0,01
13	1,83	2,62	0,01
14	1,63	2,08	0,01
15	1,45	1,65	0,01
16	1,29	1,31	0,01
17	1,15	1,04	0,02
18	1,02	0,82	0,02
19	0,91	0,65	0,03
20	0,81	0,52	0,03
21	0,72	0,41	0,04
22	0,64	0,33	0,05
23	0,57	0,26	0,07
24	0,51	0,21	0,08
25	0,46	0,16	0,11
26	0,41	0,13	0,13
27	0,36	0,1	0,17
28	0,32	0,08	0,21
29	0,29	0,06	0,27
30	0,26	0,05	0,34
31	0,23	0,04	0,43
32	0,2	0,03	0,54
33	0,18	0,03	0,68
34	0,16	0,02	0,86
35	0,14	0,02	1,08
36	0,13	0,01	1,36
37	0,11	0,01	1,72
38	0,1	0,01	2,16
39	0,09	0,01	2,73
40	0,08	0,01	3,44

## Sez -> AWG
Ø Sezione [mm²]	Resistenza [Ohm/m]	Codice AWG	Ø Diametro [mm]
67,4	0	2/0	9,26		diam	riga	awg
53,5	0	1/0	8,25		0,89	22	19
42,4	0	1	7,35
33,6	0	2	6,54
26,7	0	3	5,83
21,1	0	4	5,19
16,8	0	5	4,62
13,3	0	6	4,11
10,5	0	7	3,66
8,36	0	8	3,26
6,63	0	9	2,91
5,26	0	10	2,59
4,17	0	11	2,3
3,31	0,01	12	2,05
2,62	0,01	13	1,83
2,08	0,01	14	1,63
1,65	0,01	15	1,45
1,31	0,01	16	1,29
1,04	0,02	17	1,15
0,82	0,02	18	1,02
0,65	0,03	19	0,91
0,52	0,03	20	0,81
0,41	0,04	21	0,72
0,33	0,05	22	0,64
0,26	0,07	23	0,57
0,21	0,08	24	0,51
0,16	0,11	25	0,46
0,13	0,13	26	0,41
0,1	0,17	27	0,36
0,08	0,21	28	0,32
0,06	0,27	29	0,29
0,05	0,34	30	0,26
0,04	0,43	31	0,23
0,03	0,54	32	0,2
0,03	0,68	33	0,18
0,02	0,86	34	0,16
0,02	1,08	35	0,14
0,01	1,36	36	0,13
0,01	1,72	37	0,11
0,01	2,16	38	0,1
0,01	2,73	39	0,09
0,01	3,44	40	0,08

## VENITEM
Sede Legale e Operativa:
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (Ve) Italia
Tel. +39.041.5740374 | Fax +39.041.5740388
P. IVA 02985780275
Cap. Soc. 110.000 € i.v.
N° R.E.A. 270113 - VE
info@venitem.com