ATX 2      SIRENA PIEZOELETTRICA CON TRASMETTITORE E RICEVITORE PER  SIRENE ESTERNE INCORPORATO

Descrizione generale

Si tratta di una sirena piezoelettrica con integrata una sezione trasmittente in grado di comandare fino a 8 sirene radio, e una sezione ricevente in grado di ricevere e gestire tutte le informazioni provenienti dalle sirene memorizzate.

La sezione trasmittente consiste in due ingressi di comando (ingresso allarme e ingresso on/off) da collegare alla centrale di allarme, un pulsante (P1) che serve, se premuto, per trasmettere in continuazione il codice da memorizzare sulle sirene e che può essere anche utilizzato (tenendolo premuto durante il power-on) per generare o modificare questo codice.

La sezione ricevente invece consiste in un display  a 7 segmenti, 3 led di segnalazione, 3 uscite logiche e dal pulsante P2.

Il display consente di visualizzare da 1 a 8 quale sirena ha segnalato un problema.

I 3 led consentono di visualizzare il tipo di anomalia presente sulle sirene: allarme tamper, mancata supervisione e basso livello batterie. 

Il led tamper viene resettato all’inserimento della centrale mentre gli altri due al momento del ripristino delle batterie o della trasmissione radio.

Se ci sono più sirene con anomalie, il display inizia a ciclare visualizzando per 2 secondi il numero della sirena, mentre i 3 led indicano il tipo di anomalia ricevuta.

Il pulsante P2 seve per entrare in programmazione, memorizzare i codici sirena e uscire dalla programmazione. 

La sequenza è la seguente:

Per entrare in programmazione:

La programmazione si può eseguire solamente con gli ingressi di comando ON/OFF e ALLARME a riposo.

Premere P2 per almeno 5 secondi  >>>    il display visualizza P per 2 secondi e poi si posiziona sul numero 1 che lampeggia (in attesa di ricevere un codice).

Quando arriva un codice valido il display si accende fisso e l’uscita sirena si attiva per 

50 mS con un beep (circa 3000 Hz)  per confermare la memorizzazione.

Ad ogni pressione breve del pulsante P2 il display mostrerà in sequenza il numero 2, 3, 4 5  6, 7, 8, e poi di nuovo 1, 2 ecc.    


Per uscire dalla programmazione :

Premere P2 per almeno 5 secondi >>>   il display visualizza solo il trattino centrale ed inizia il normale funzionamento del ricevitore.

C’è anche una uscita automatica dalla programmazione per time-out di 3 minuti.

Per cancellare un codice memorizzato:

Entrare in programmazione e con P2 scegliere il numero di una sirena già memorizzata (display acceso fisso).

Premere P1 per almeno 5 secondi >>>   il display da acceso fisso inizierà a lampeggiare in attesa di un nuovo codice valido. 

Descrizione degli ingressi, delle uscite e dei pulsanti

Ingresso ON/OFF 
(morsetto n°3)

Ingresso da collegare all’uscita ON/OFF della centrale di allarme.

Quando passa a livello ALTO (12 Vcc) dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di impianto ON della durata di 2 secondi.

Il display visualizza questa condizione con la lettera”A” accesa fissa.

Quando passa a livello BASSO dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di impianto OFF della durata di 2 secondi. 

Ingresso ALLARME 
(morsetto n°4)

Ingresso da collegare all’uscita per sirene delle centrali di allarme.

Quando passa a livello ALTO (12 Vcc) dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di allarme verso le sirene radio della durata di 2 secondi.

Subito dopo si attiva l’uscita modulata per il pilotaggio della capsula piezoelettrica interna.

La modulazione è compresa tra i 2600 e i 3600 Hz.

La sirena rimane attiva fino a che l’ingresso ALLARME torna a livello BASSO .

Quando avviene questo passaggio dopo circa 1 secondo la sirena piezoelettrica cessa di funzionare e subito dopo avviene una trasmissione di 2 secondi che tacita tutte le sirene esterne radio. 

Uscita TAMPER
(morsetto n°5)

Questa uscita a collettore aperto raggruppa le segnalazioni di tamper di tutte le sirene memorizzate.

Quando arriva una trasmissione di tamper da una delle sirene memorizzate, questa uscita viene chiusa verso massa per 2 secondi. 

Il display e il led tamper memorizzano e visualizzano l’evento.

Questa condizione rimane fino al prossimo inserimento della centrale oppure quando si cancella dalla memoria la sirena che lo ha provocato.

Uscita LOW BATT

(morsetto n°6)

Questa uscita a collettore aperto raggruppa tutte le segnalazioni di batterie scariche delle sirene memorizzate.

Quando arriva una trasmissione di batteria scarica da una delle sirene memorizzate questa uscita viene chiusa verso massa. 

Il display e il led low batt visualizzano e memorizzano l’evento.

Questa condizione rimane fino al ripristino delle batterie scariche della sirena oppure 

quando si cancella dalla memoria la sirena che lo ha provocato. 

Uscita Supervisione
(morsetto n°7)

Questa uscita a collettore aperto raggruppa le segnalazioni di mancata supervisione di tutte le sirene memorizzate.

Se in 3 ore non viene ricevuto nessun segnale di supervisione dalle sirene memorizzate questa  uscita viene chiusa verso massa.

Il display e il led spv visualizzano e memorizzano l’evento.

Questa condizione rimane fino al ripristino del problema che l’ha generata oppure  quando si cancella dalla memoria la sirena che lo ha provocato. 

Pulsante P1

Questo pulsante consente di trasmettere in modo continuo un segnale radio per poterlo memorizzare sulle sirene esterne.

In questa fase il display visualizza la lettera “t” lampeggiante.

In programmazione viene utilizzato per cancellare un codice sirena.

Durante il power-on (prima alimentazione) genera un nuovo codice a 16 bit. 

In questa fase il display visualizza i trattini laterali in continua rotazione.

Pulsante P2

Questo pulsante consente di entrare in programmazione, selezionare le 8 zone da memorizzare e di uscire dalla programmazione.  

Descrizione della morsettiera

Morsetto n°1

Positivo di alimentazione 13,6 Vcc
Morsetto n°2

Negativo di alimentazione Massa

Morsetto n°3

Ingresso ON/OFF
Morsetto n°4

Ingresso ALLARME
Morsetto n°5

Uscita TAMPER
Morsetto n°6

Uscita BATTERIE SCARICHE
Morsetto n°7

Uscita SUPERVISIONE

Morsetto ANT.TX
Uscita per antenna trasmittente

Morsetto GND
Massa

Morsetto ANT. RX
Ingresso per antenna ricevente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di funzionamento
= 12 Vcc

Assorbimento a riposo


= 15 mA

Assorbimento in allarme


= 100 mA max

Frequenza sirena piezoelettrica

=  da 2600 Hz a 3600 Hz

Frequenza di trasmissione 

= 433.92 Mhz con modulazione ASK (10 mW)

Frequenza di ricezione


= 433.92 Mhz con ricevitore supereterodina ASK

Temperatura di funzionamente            
= da + 5 °C a + 40 °C
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