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RICETRASMETTITORE PER SIRENE AS-1
Descrizione generale

Scheda ricetrasmittente in grado di comandare fino a 8 sirene radio con possibilità di ricevere e gestire tutte le informazioni provenienti dalle sirene memorizzate.

La sezione trasmittente consiste in due ingressi di comando per l’allarme, due ingressi per la segnalazione di stato della centrale on/off, un pulsante (P1) che serve, se premuto, per trasmettere in continuazione il codice da memorizzare sulle sirene e che può essere anche utilizzato (tenendolo premuto durante la prima alimentazione) per modificare questo codice.

La sezione ricevente invece consiste in un display  a 7 segmenti, 4 led di segnalazione, 2 uscite a collettore aperto, 1 uscita a relè (NC) e dal pulsante P2.

Il display consente di visualizzare da 1 a 8 quale sirena ha segnalato un problema.

I 3 led a montaggio superficiale consentono di visualizzare il tipo di anomalia presente sulle sirene:  tamper, mancata supervisione e basso livello batterie. 

Il led rosso che fuoriesce dal contenitore raggruppa tutte queste segnalazioni.

Il led tamper viene resettato all’inserimento della centrale mentre gli altri due al momento del ripristino delle batterie o della trasmissione radio.

Se ci sono più sirene con anomalie, il display inizia a ciclare visualizzando per 2 secondi il numero della sirena, mentre i 3 led indicano il tipo di anomalia ricevuta.

Il pulsante P2 serve per entrare in programmazione, memorizzare i codici sirena e uscire dalla programmazione. 

La sequenza è la seguente:

Per entrare in programmazione:

La programmazione si può eseguire solamente con gli ingressi di comando ON/OFF e ALLARME a riposo.

Premere P2 per almeno 5 secondi  >>>    il display visualizza P per 2 secondi e poi si posiziona sul numero 1 che lampeggia (in attesa di ricevere un codice).

Quando arriva un codice valido il display si accende fisso per confermare la memorizzazione.

Ad ogni pressione breve del pulsante P2 il display mostrerà in sequenza il numero 2, 3, 4 5  6, 7, 8, e poi di nuovo 1, 2 ecc.    


Per uscire dalla programmazione :

Premere P2 per almeno 5 secondi >>>   il display visualizza solo il trattino centrale ed inizia il normale funzionamento del ricevitore.

C’è anche una uscita automatica dalla programmazione per time-out di 3 minuti.

Per cancellare un codice memorizzato:

Entrare in programmazione e con P2 scegliere il numero di una sirena già memorizzata (display acceso fisso).

Premere P1 per almeno 5 secondi >>>   il display da acceso fisso inizierà a lampeggiare in attesa di un nuovo codice valido. 

Descrizione degli ingressi

Ingressi ON/OFF (morsetti n°3 e n°4)

Morsetto n°3
Ingresso da collegare all’uscita ON/OFF della centrale di allarme.

Quando passa a livello BASSO (GND) dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di impianto ON della durata di 2 secondi.



Il display visualizza questa condizione con la lettera”A” accesa fissa.


Quando torna a livello ALTO dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di impianto OFF della durata di 2 secondi. 

Morsetto n°4
Ingresso da collegare all’uscita ON/OFF della centrale di allarme.

Quando passa a livello ALTO (12 Vcc) dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di impianto ON della durata di 2 secondi.



Il display visualizza questa condizione con la lettera”A” accesa fissa.

Quando torna a livello BASSO dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di impianto OFF della durata di 2 secondi. 

Ingressi ALLARME (morsetti n°5 e n°6)

Morsetto n°5
Ingresso da collegare all’uscita di allarme delle centrali. 

Quando passa a livello BASSO (GND) dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di allarme verso le sirene della durata di 2 secondi.

Quando torna a livello ALTO dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di 2 secondi che tacita tutte le sirene radio. 

Morsetto n°6
Ingresso da collegare all’uscita di allarme delle centrali. 

Quando passa a livello ALTO (12 Vcc) dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di allarme verso le sirene     della durata di 2 secondi.

Quando torna a livello BASSO dopo circa 1 secondo avviene una trasmissione di 2 secondi che tacita tutte le sirene radio. 

Descrizione delle uscite

Uscita Tamper
(morsetto n°7 e n°8)

Questa uscita a relè (con contatto normalmente chiuso) raggruppa tutte le segnalazioni di tamper delle sirene memorizzate.

Quando arriva una trasmissione tamper da una delle sirene , questa uscita si apre per 2 secondi. 

Il display e il led tamper memorizzano e visualizzano l’evento.

Questa condizione rimane fino al prossimo inserimento della centrale oppure quando si cancella dalla memoria la sirena che lo ha provocato.

Uscita Supervisione
(morsetto n°9)

Questa uscita a collettore aperto raggruppa le segnalazioni di mancata supervisione di tutte le sirene memorizzate.

Se in 3 ore non viene ricevuto nessun segnale di supervisione dalle sirene questa  uscita viene chiusa verso massa.

Il display e il led spv visualizzano e memorizzano l’evento.

Questa condizione rimane fino al ripristino del problema che l’ha generata oppure  quando si cancella dalla memoria la sirena che lo ha provocato. 

Uscita Low Batt

(morsetto n°10)

Questa uscita a collettore aperto raggruppa tutte le segnalazioni di batterie scariche delle sirene memorizzate.

Quando arriva una trasmissione di batteria scarica da una delle sirene memorizzate questa uscita viene chiusa verso massa. 

Il display e il led low batt visualizzano e memorizzano l’evento.

Questa condizione rimane fino al ripristino delle batterie scariche della sirena oppure 

quando si cancella dalla memoria la sirena che lo ha provocato. 

Descrizione dei pulsanti

Pulsante P1      Questo pulsante consente di trasmettere in modo continuo un segnale radio per poterlo memorizzare sulle sirene esterne.

In questa fase il display visualizza la lettera “t” lampeggiante.

In programmazione viene utilizzato per cancellare un codice sirena.

Durante il power-on (prima alimentazione) genera un nuovo codice a 16 bit. 

In questa fase il display visualizza i trattini laterali in continua rotazione.

Pulsante P2     Questo pulsante consente di entrare in programmazione, selezionare le 8 zone da memorizzare e di uscire dalla programmazione.  

Descrizione della morsettiera

Morsetto n°1

Positivo di alimentazione 13,6 Vcc
Morsetto n°2

Negativo di alimentazione GND
Morsetto n°3

Ingresso ON/OFF per segnali negativi
Morsetto n°4

Ingresso ON/OFF per segnali positivi
Morsetto n°5

Ingresso ALLARME per segnali negativi
 

Morsetto n°6

Ingresso ALLARME per segnali positivi


Morsetto n°7 e 8
                Uscita TAMPER (relè NC 100 mA)


Morsetto n°9
                Uscita SUPERVISIONE max 30 mA
Morsetto n°10 
                Uscita BATTERIE SCARICHE  max 30mA
Morsetto n°11
               GND 




Morsetto n°12
               Uscita per antenna
Descrizione del jumper Jp3

Il jumper JP3 serve per escludere la visualizzazione della mancata supervisione da parte del led che fuoriesce dal contenitore.

JP3

ON  (chiuso)     = 
visualizzazione abilitata


JP3

OFF  (aperto)    =
visualizzazione esclusa

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di funzionamento
= 12 Vcc

Assorbimento min


= 20 mA

Assorbimento max


= 70 mA max

Frequenza di trasmissione 

= 433.92 Mhz con modulazione ASK (10 mW)

Frequenza di ricezione

              = 433.92 Mhz con ricevitore supereterodina ASK
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