## Calcolo Alimentatori
INSERIRE I DATI NEI CAMPI EVIDENZIATI IN GIALLO					VERIFICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE EN 50131					stand by		risultato
				12	12	12
DATI DI INGRESSO					CONSUMO DELL'IMPIANTO
FALSO	Selezionare se si invia "MANCANZA RETE" tramite combinatore telefonico					Stand-By		Allarme
				390	mA	1375	mA	0,33
2	Selezionare il Grado di Sicurezza desiderato (vedi EN50131-1)					12	Ore in Stand-By	20	Minuti di Allarme
				4,68	Ah	0,46	Ah
DISPOSITIVO	Quantità	Corrente in Stand-By (mA)	Totale in Stand-By (mA)	Corrente in Allarme (mA)	Totale in Allarme (mA)		CAPACITA' RICHIESTA BATTERIE TOTALE / (Stand-By)Ah+ (Allarme)Ah		CORRENTE RICHIESTA / Massimo tra Stand-by e Allarme
Faro DT	15	20,00	300	34,00	510		5,1	Ah	1,38	A
Minimurano	3	0,00	0	135,00	405
Murano	2	15,00	30	115,00	230		TOTALE DISPONIBILITA' ALIMENTATORI
Tastiera	2	30,00	60	50,00	230		BATTERIE		CORRENTE USCITA
				17,0	Ah	1,42	A

				CONTROLLO REQUISITI
				CAPACITA' RESIDUA DELLE BATTERIE		CORRENTE RESIDUA DI USCITA
TOTALE			390		1375
				11,9	Ah	0,04	A
NUMERO ALIMENTATORI / TUL 133EN	BATTERIA UTILIZZATA / (Ah)	CORRENTE DISPONIBILE PER IL CARICO (A)					OK		OK
1	17	1,42
	2

NOTA: per le sirene autoalimentate (con batteria), inserire il valore della corrente a riposo aumentato di 100mA in quanto la sirena in allarme assorbe dalla propria batteria

Calcolo alimentatori e batterie antintrusione rev 1.0		Limitazioni di responsabilità:
Le informazioni di questo foglio di calcolo potrebbero essere non aggiornate o non complete o parziali, si declina ogni responsabilità per qualunque utilizzo del presente file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto dagli utenti di questo programma di calcolo.La Venitem s.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi natura comunque inerenti alle informazioni riportate o sui calcoli effettuati; conseguentemente la Venitem s.r.l. non risponde di eventuali danni o pregiudizi derivanti dalla consultazione del file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto da terzi del presente documento e contenuti associati.
VENITEM Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (Ve) Tel. +39.041.5740374 Fax +39.041.5740388 P. IVA 02985780275 Cap. Soc. 110.000 € i.v. N° R.E.A. 270113 - VE info@venitem.com www.venitem.com

## Batterie
BATTERIE DISPONIBILI PER TUL 133EN
1	12
2	17
3	24
4	38

A Alim	Grado	Ah	ore	A per il carico da batteria	A per il carico da alim	A scheda	A ricarica	tempo di ricarica	NORMA tempo di ricarica
3,5	2	17	12	1,42	1,42	0,10	1,98	6,1	72	IMPIANTO SENZA COMBINATORE
3,5	2	24	12	2,00	2,00	0,10	1,40	8,6	72	IMPIANTO SENZA COMBINATORE
3,5	2	38	12	3,17	2,50	0,10	0,90	13,3	72	IMPIANTO SENZA COMBINATORE
3,5	3	38	30	1,27	1,27	0,10	2,13	14,1	24	IMPIANTO CON COMBINATORE
3,5	3	38	60	0,63	0,63	0,10	2,77	21,7	24	IMPIANTO SENZA COMBINATORE