
[image: image1.png]SMALTIMENTO:

Il presente prodotto va smaltito
utilizzando gli appositi cassonetti
per prodotti elettrici ed elettronici,
non vanno immessi in cassonetti
per raccolta di rifiuti di altro genere.




                       

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE SISTEMI D’ALLARME

DISPOSITIVO SONORO DI ALLARME
SIRENA AUTOALIMENTATA TRIADE CT3
Caratteristiche:
La sirena Triade CT3 è concepita per la segnalazione di allarme sia in modo visivo che acustico.

Fondo e coperchio interno in acciaio di spessore 1,2mm verniciato a polveri epossidiche, coperchio esterno in ABS verniciato.
Lampeggiante a LED ad alta luminosità.

Programmazione tramite DIP Switch.

Temporizzazione 3 o 8 minuti.

4 suoni programmabili.

Protezione contro il distacco dal muro e l’apertura del coperchio.

Protezione contro l’inversione di polarità.

Con batteria scarica, inferiore a 10V, blocco della tromba e lampeggio rapido del flash.
Segnalazione resistenza interna della batteria, invecchiamento. Segnalazione batteria scarica.

Segnalazione rottura tromba.
Segnalazione mancanza ricarica da parte della centrale per la batteria della sirena.
La sirena deve essere installata da personale qualificato all’interno degli edifici tenendo in considerazione tutte le norme relative all’installazione rispettando distanze e altezze per la miglior resa visiva e acustica dello stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali:

	· Materiali
· Materiali
	Fondo zincato a caldo 1,2 mm 

Coperchio esterno in ABS verniciato  e caricato contro UV 

	· Tensione di ricarica
	13,0 ( 13,8 V

	· Tensione minima di funzionamento
	10 V

	· Tensione massima di funzionamento
	15 V

	· Batterie
	12 V – 1,2 Ah oppure 2,2 Ah

	· Autonomia
	120 ore con batteria 12V 2,2 Ah

	· Consumo massimo della sirena in ricarica. Dato per il dimensionamento dell’alimentazione.
	0,5 A ( 100 mA 

	· Consumo della sirena in allarme 
	1,3 A ( 100 mA

	· Consumo del flash 
	90 ( 10 mA

	· Corrente di comando della sirena / flash
	+0,35 mA @Vc=12V; -0,02 mA @Vc=0V

	· Uscita Open Collector
	MAX -15mA Max

	· Timer di spegnimento della sirena
	3 minuti,  impostabile a 8 minuti

	· Limiti di frequenza
	Vedi tabella 8

	· Potenza acustica
	> 107 dB (A) a 3 metri

	· Consumo a riposo totale
	15 mA max.

	· Durata del lampeggiatore a LED
	1.000.000 flash  minimo

	· Condizioni di umidità
	Da 20% a 100% di umidità relativa

	· Contatto di auto sorveglianza, tamper
	N.C. 0,2 A max.

	· Dimensioni
	mm 245x250x80 (HxLxP)

	· Peso
	2.230 g

	· Colore
	Bianco (coperchio)

	· Temperatura di funzionamento
	da - 25 °C a +55 °C

	· Protezione IP
	IP 33

	· Protezione antisabotaggio
	Apertura del coperchio e distacco dal muro


Montaggio:

Fissare la sirena a muro, attraverso le 4 asole nel fondo della sirena (ved. Fig.1). Tasselli non forniti.
Per il collegamento dei cavi utilizzare un giunto (tubo scatola) nel caso di un impianto con tubi o  canaline esterne.

Se necessario modificare l’impostazione dei DIP Switch.

Collegare i morsetti alla centrale secondo lo schema delle figure seguenti
Chiudere il coperchio con le viti fornite.

[image: image2.jpg]FISSAGGIO

=)
w
=3
(@)
]
<





                     Fig. 1
[image: image3.jpg]LD4 [ JLD5

QOVVVPRD | -

1
CHA

RICARICA NEGATIVA
RICARICA POSITIVA
ZONA 3

ZONA



Collegamento chiave , 3 zone e tamper in serie alla terza zona:
[image: image4.png]SMALTIMENTO:

Il presente prodotto va smaltito
utilizzando gli appositi cassonetti
per prodotti elettrici ed elettronici,
non vanno immessi in cassonetti
per raccolta di rifiuti di altro genere.





[image: image5.jpg]VENITEM

security system




[image: image6.jpg]C O— ¢ VNOZ

Q O JAVIH
Q O VNOZ
Q O Il VNOZ—¢

VAILISOd VII4VOIId
VAILVO3N VOIIdVOIld




[image: image7.png]MADE IN ITALY




Programmazione

Nota Bene: le zone non utilizzate devono essere collegate a massa
 (tab.1) Timer Allarme
	DIP1
	Timer

	ON ( di fabb.)
	3 minuti

	OFF
	8 minuti


(tab.2) Impostazione Zona 2
	DIP2
	Comportamento Zona 2

	ON ( di fabb.)
	Zona Istantanea

	OFF 
	Zona ritardata di 30 secondi


(tab.3) Spegnimento Suono di allarme
	DIP3
	Comportamento tromba

	ON ( di fabb.)
	Il suono termina allo scadere del tempo di allarme, come impostato dal DIP 1

	OFF 
	Il suono segue i contatti delle zone


(tab.4) Chiave

	Morsetto
	Stato morsetto
	Stato Sirena

	M5
	CHIUSO VERSO MASSA
	Stand-by

	M5
	APERTO o 12V
	Attiva


(tab.5) Visualizzazione Stato Impianto
	DIP5
	Morsetto M5
	Stato Flash

	ON (di fabb.)
	Attivo 
	Tutti i LED lampeggiano 3 volte e permanenza di un LED fisso

	ON (di fabb.)
	Stand-by 
	Tutti i LED rimangono accesi per 5 secondi e poi spegnimento di tutti i LED

	OFF
	Attivo 
	Tutti i LED lampeggiano 3 volte

	OFF
	Stand-by 
	Tutti i LED rimangono accesi per 5 secondi e poi spegnimento di tutti i LED


(tab.6) Allarme e Memoria allarme LED LD4 e uscita M6
	Stato Sirena
	Stato LED LD4 e morsetto M6

	Allarme
	LED LD4 attivo fisso e M6 a 0Volt

	Stand-by
	LED LD4 spento e M6 aperto


(tab.7) Allarme e Memoria allarme Lampeggiante

Il lampeggio rimane fino allo spegnimento dell’impianto tramite chiave

	Memoria Allarme
	Tipo di lampeggio 

	Zona 1
	Intermittenza di tutti I led

	Zona 2
	Lampeggio in modo alternato led interno ed esterni

	Zona 3
	             Accensione fissa del led interno e degli esterni


 (tab.8) Selezione Suoni

	DIP8
	DIP7
	Suono
	Limiti Frequenza (Hz)

	ON (di fabb.)
	ON (di fabb.)
	Sirena Standard
	1.250   -    2.645

	OFF
	ON
	crescente da 800Hz a 970Hz  1Hz
	800  -    970

	ON
	OFF
	NFC48265
	1430 - 1585

	OFF
	OFF  
	Crescente da 800Hz a 970Hz  7Hz
	800  -    970


 (tab.9) LED Anomalia LD5 - lampeggi

	TABELLA DI SEGNALAZIONI E ANOMALIE
	LED ROSSO LD5

	Interruzione speaker
	5 LAMPEGGI

	Mancanza ricarica da centrale
	3 LAMPEGGI

	Batteria non collegata
	2 LAMPEGGI

	Batteria deteriorata – Resistenza Interna maggiore di  2,5 Ohm
	1 LAMPEGGIO


MORSETTI:

M1) + 13,8V Ricarica

M2) Massa per ricarica, chiave e zone

M3) IN 
Zona 1 – Collegare a massa se non utilizzata
M4) IN 
Zona 2 – Collegare a massa se non utilizzata
M5) IN 
Chiave
M6) OUT 
Uscita memoria allarme. Uscita Open collector, 0V = attivo
M7) IN 
Zona 3 – Collegare a massa se non utilizzata
M8) Tamper, se utilizzato, collegare in serie al contatto zona (vedi fig. 2)
M9) Massa per chiave e zone
DIP-SWITCH:

D1) Temporizzazione sirena

D2) Porta 2 istantanea - ritardata
D3) Tromba con timer oppure spegnimento con zona chiusa
D4) Non utilizzato
D5) Comportamento LED con Stato Centrale

D6) LASCIARE SEMPRE SU ON
D7) Selezione Toni

D8) Selezione Toni

Segnalazioni:

La memoria allarme permane finché si disattiva l’impianto con la chiave. Viene memorizzata e visualizzata solo la prima zona andata in allarme per rendere agevole l’individuazione del primo punto di accesso (o uscita) che è stato violato.
Se la zona 2 è impostata come ritardata, durante il tempo di uscita il flash lampeggia fino allo scadere dei 30 secondi.
La sirena Triade CT3 è in grado di controllare la batteria e lo speaker; in caso di anomalia le segnalazioni lampeggiano velocemente (es. accensione impianto e allarmi) mentre il led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa. 

Il microprocessore stesso si autocontrolla in ogni istante e nel caso di guasto o mal funzionamento dà un’uscita negativa con blocco del suono sul morsetto di memoria allarme.

Il controllo della resistenza interna viene effettuato dopo 30 secondi dall’alimentazione della sirena. Poi ogni 2 ore. In caso di sostituzione della batteria, se si vuole avviare il test della resistenza interna, scollegare la batteria e la ricarica della centrale per 10 secondi.


-

Garanzia:  Tutti i prodotti Venitem sono garantiti 24 mesi. Nell’intento di migliorare il design e la qualità dei prodotti la ditta Venitem si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti vanno resi al proprio fornitore.
Via del Lavoro, 10 - 30030 Salzano  (VE) Tel. (+39) 041 5740374 – Fax (+39) 041 5740388 Sito Web www.venitem.com E-mail info@venitem.it











































































� EMBED PBrush  ���























IMPIANTO SPENTO Fig. 2





IMPIANTO ATTIVO Fig. 3








9 : MASSA supplementare per zone e chiave








 Manuale Triade CT3 Pagina 1 di 4  Rev. 0


_1210504946

